СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА НА ПЕРИОД 2024-2034 ГОДОВ

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 11

Оценка надежности теплоснабжения

- СОСТАВ ПРОЕКТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

Схема теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города федерального значения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организациям).

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	2

СОДЕРЖАНИЕ	4

СПИСОК ТАБЛИЦ	5

СПИСОК РИСУНКОВ	6

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	7

СОКРАЩЕНИЯ	9

Раздел 1. Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям),  средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных  ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	10

Раздел 2. Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	12

Раздел 3. Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	13

3.1. Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов	13

3.2. Результаты расчета вероятности безотказной работы потребителей	82

Раздел 4. Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	92

Раздел 5. Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	94

Раздел 6. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения	96

6.1. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	96

6.2. Установка резервного оборудования	96

6.3. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	96

6.4. Резервирование тепловых сетей смежных районов города	97

6.5. Устройство резервных насосных станций	101

6.6. Установка баков-аккумуляторов	101

Раздел 7. Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	103

- СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1 Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от ТЭЦ пб 
до врезки на у.у.	14

Таблица 2 Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от ТЭЦ Бетонострой до ул. Магнитная, д.1	20

Таблица 3 Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от ТЭЦ 1000 до здания скорой помощи (70)	24

Таблица 4 Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от ЦЭC ПAO «MMK» до теплосчетчика д.84	28

Таблица 5 Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от Пиковой котельной до индивидуального ж/д (28)	33

Таблица 8 Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от ТЭЦ пб 
до врезки на у.у.	47

Таблица 9 Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от ТЭЦ Бетонострой до ул. Магнитная, д.1	53

Таблица 10 Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от ТЭЦ 1000 до здания скорой помощи (70)	60

Таблица 11 Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от ЦЭC ПAO «MMK» до теплосчетчика д.84	64

Таблица 12 Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от Пиковой котельной до индивидуального ж/д (28)	69

Таблица 15 Расчет вероятности безотказной работы потребителей	83

Таблица 16 Расчет вероятности безотказной работы потребителей	88

Таблица 17 Коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	93

Таблица 18 Недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения	94

Таблица 19 Допустимое снижение подачи теплоты для потребителей второй и третьей категорий в % нормативной величины при аварийных режимах теплоснабжения	100

- СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1 Путь движения теплоносителя от ТЭЦ пб до врезки на у.у.	13

Рисунок 2 Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от ТЭЦ пб до врезки на у.у.	18

Рисунок 3 Путь движения теплоносителя от ТЭЦ Бетонострой до ул. Магнитная, д.1	19

Рисунок 4 Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от ТЭЦ Бетонострой до ул. Магнитная, д.1	22

Рисунок 5 Путь движения теплоносителя от ТЭЦ 1000 до здания скорой помощи (70)	23

Рисунок 6 Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от ТЭЦ 1000 до здания скорой помощи (70)	26

Рисунок 7 Путь движения теплоносителя от ЦЭC ПAO «MMK» до теплосчетчика д.84	27

Рисунок 8 Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от ЦЭC ПAO «MMK» до теплосчетчика д.84	31

Рисунок 9 Путь движения теплоносителя от Пиковой котельной до 
индивидуального ж/д (28)	32

Рисунок 10 Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от Пиковой котельной до индивидуального ж/д (28)	35

Рисунок 12 Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от Центральной котельной до Индивидуального дома	40

Рисунок 13 Путь движения теплоносителя от котельной Железнодорожников до индивидуального ж/д (28)	41

Рисунок 14 Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от котельной Железнодорожников  до индивидуального ж/д (28)	45

Рисунок 15 Путь движения теплоносителя от ТЭЦ пб до врезки на у.у.	46

Рисунок 16 Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от ТЭЦ пб до врезки на у.у.	51

Рисунок 17 Путь движения теплоносителя от ТЭЦ Бетонострой до ул. Магнитная, д.1	52

Рисунок 18 Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от ТЭЦ Бетонострой до ул. Магнитная, д.1	55

Рисунок 19 Путь движения теплоносителя от ТЭЦ 1000 до здания скорой помощи (70)	59

Рисунок 20 Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от ТЭЦ 1000 до здания скорой помощи (70)	62

Рисунок 21 Путь движения теплоносителя от ЦЭC ПAO «MMK» до теплосчетчика д.84	63

Рисунок 22 Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от ЦЭC ПAO «MMK» до теплосчетчика д.84	67

Рисунок 23 Путь движения теплоносителя от Пиковой котельной до 
индивидуального ж/д (28)	68

Рисунок 24 Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от Пиковой котельной до индивидуального ж/д (28)	71

Рисунок 25 Путь движения теплоносителя от Центральной котельной до Индивидуального дома	72

Рисунок 29 Зоны ненормативной надежности ТЭЦ ПАО «ММК»	85

Рисунок 30 Зоны ненормативной надежности ЦЭС ПАО «ММК»	86

Рисунок 31 Зоны ненормативной надежности Пиковой котельной	86

Рисунок 32 Зоны ненормативной надежности Центральной котельной	87

Рисунок 33 Зоны ненормативной надежности ТЭЦ ПАО «ММК»	90

Рисунок 34 Зоны ненормативной надежности ЦЭС ПАО «ММК»	91

Рисунок 35 Зоны ненормативной надежности Пиковой котельной	91

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности. |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. |
| Потребитель топлива (далее потребитель) | Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, топливопотребляющих установках |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. |
| Котельно-печное топливо | Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного топлива |
| Коэффициент использования тепла топлива | Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Неснижаемый нормативный запас топлива | Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива | Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электростанций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии |
| Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива | Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, определяемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива |
| Условное топливо | Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая используется для счисления полезного действия различных видов топлива в их суммарном учете |
| Энергетический ресурс | Носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии) |
| Элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. |
| Технологическая зона | Единица укрупненного деления территории города по зонально-технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или совпадающая с границами теплового района. |
| Тепловой район | Единица территориального деления, в границах которой осуществляются технологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энергии. |
| Централизованное теплоснабжение | Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть. |

- СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ПВК – пиковая водогрейная котельная;

ПГУ – парогазовая установка;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ХН – хозяйственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ГВС – горячее водоснабжение;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

ЕГСТ – единая газотранспортная система;

КС – компрессорная станция;

МГ – магистральный газопровод;

АО – акционерное общество;

ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива;

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива;

ПХГ – подземное хранилище газа;

РТХ – резервное топливное хозяйство;

ТЭБ - топливно-энергетический баланс;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ТЭС – тепловая электростанция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия.

Обоснование метода и результатов обработки данных
по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), 
средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных 
ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Подробная статистика повреждений тепловых сетей по каждому источнику централизованного теплоснабжения за период с 2018 г. по 2022 г. не была предоставлена.

Обобщенная статистика отказов (повреждений) тепловых сетей в зоне действия МП трест «Теплофикация» за 2018-2022 гг. в г. Магнитогорск приведена в таблице Таблица 1. Другие теплоснабжающие организации не предоставили информации по отказам тепловых сетей.

Таблица 1. Статистика отказов тепловых сетей по г. Магнитогорск в зоне действия МП трест «Теплофикация»

| Год | Общее количество отказов в тепловых сетях МП трест «Теплофикация» |
| --- | --- |
| 2018 | 170 |
| 2019 | 141 |
| 2020 | 177 |
| 2021 | 153 |
| 2022 | 143 |

Интенсивности отказов i-того участка тепловых сетей должны определяться в соответствии с формулой, 1/км/год (1/км/ч):

где, i - номер участка тепловой сети;

- интенсивность отказов i-того участка тепловой сети, 1/км/год;

λнач - интенсивность отказов теплопровода, соответствующая начальному периоду эксплуатации, 1/км/год;

𝜏iэксп- продолжительность эксплуатации участка, лет;

αi - коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации i-того участка теплопровода.

Значение начальной интенсивности отказов теплопровода λнач должно приниматься равным 5,7 х 10-6 1/км/ч (0,05 1/км/год). Начальная интенсивность отказов должна соответствовать периоду нормальной эксплуатации нового теплопровода после периода приработки.

Коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации i-того участка теплопровода αi, должен определяться по формуле:

Основная причина повреждений квартальных тепловых сетей от источников централизованного теплоснабжения - наружная коррозия, которую вызывают:

подтопления каналов ливневыми и канализационными стоками, грунтовыми водами и водопроводной водой;

непосредственным контактом трубопроводов с грунтом;

пересечением с электрическими кабелями (отсутствует электрохимическая защита трубопроводов);

нарушением гидроизоляции трубопроводов при бесканальной прокладке;

разрушением каналов, в том числе нарушением и отсутствием гидроизоляции канала, отсутствием плит перекрытия и т. п.

Обоснование метода и результатов обработки данных
по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей 
(участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные
 ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Статистика повреждений тепловых сетей по каждому источнику централизованного теплоснабжения за период с 2018 г. по 2022 г. не была предоставлена.

Среднее время до восстановления i-того участка теплопровода, содержащего ЗРА должно вычисляться по формуле ч:

где, Lсз - расстояние между секционирующими задвижками, км;

di - диаметр i-того участка тепловой сети, м.

Значение коэффициентов:

a = 2,91;

b = 20,89;

c = -1,88

Значения коэффициентов формулы (3) получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СП 124.13330-2012.

Обоснование результатов оценки вероятности отказа
(аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы
системы теплоснабжения по отношению к потребителям,
присоединенным к магистральным и распределительным
теплопроводам

Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов

Существующее состояние на 2023 г.

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей ТЭЦ ПAO «MMK»

ТЭЦ ПAO «MMK» имеет четыре магистральных тепловых выводов:

- 2 вывода ТЭЦ пб;

- ТЭЦ Бетонострой;

- ТЭЦ - 1000.

Ниже представлен расчет по каждому из них.

На рисункеРисунок 1 приведена трассировка магистрального теплопровода ТЭЦ - 1000 от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 2 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 2 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9) благодаря наличию резервирующих перемычек между двумя тепломагистралями от ТЭЦ, по которым производится теплоснабжение города.

Рисунок 1 Путь движения теплоносителя от ТЭЦ пб до врезки на у.у.

Таблица 2 Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от ТЭЦ пб до врезки на у.у.

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦпб | - | 0,700 | 56 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000386 | 0,00003862 | 1,0000000 |
| 2 | - | - | 0,700 | 126 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000874 | 0,00012602 | 1,0000000 |
| 3 | - | КНС2 | 0,700 | 170 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0001180 | 0,00024405 | 1,0000000 |
| 4 | КНС2 | КНС3 | 0,700 | 179 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0001242 | 0,00036823 | 1,0000000 |
| 5 | КНС3 | КНС4 | 0,700 | 202 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0001399 | 0,00050814 | 1,0000000 |
| 6 | КНС4 | - | 0,700 | 199 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0001385 | 0,00064662 | 1,0000000 |
| 7 | - | КНС | 0,700 | 103 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000713 | 0,00071792 | 1,0000000 |
| 8 | КНС | НО Ė7 | 0,700 | 96 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000664 | 0,00078432 | 1,0000000 |
| 9 | НО Ė7 | выход из канала | 0,600 | 49 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,97 | 0,0000343 | 0,00081861 | 1,0000000 |
| 10 | выход из канала | вход в канал | 0,600 | 203 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,97 | 0,0001411 | 0,00095969 | 1,0000000 |
| 11 | вход в канал | НО Ė5 | 0,600 | 49 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,97 | 0,0000343 | 0,00099399 | 1,0000000 |
| 12 | НО Ė5 | ТК | 0,600 | 107 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,97 | 0,0000743 | 0,00106825 | 1,0000000 |
| 13 | ТК | НО Ė3 | 0,700 | 94 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000650 | 0,00113329 | 1,0000000 |
| 14 | НО Ė3 | КНС Ė8 | 0,700 | 108 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000751 | 0,00120843 | 1,0000000 |
| 15 | КНС Ė8 | стена КП2 | 0,700 | 96 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000664 | 0,00127480 | 1,0000000 |
| 16 | стена КП2 | врезка | 0,700 | 6 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000040 | 0,00127879 | 1,0000000 |
| 17 | врезка | задвижка | 0,700 | 7 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000045 | 0,00128333 | 1,0000000 |
| 18 | задвижка | врезка в коллектор | 0,800 | 2 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 36,89 | 0,0000012 | 0,00128449 | 1,0000000 |
| 19 | врезка в коллектор | врезка в коллектор | 1,000 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 36,38 | 0,0000007 | 0,00128515 | 1,0000000 |
| 20 | врезка в коллектор | врезка в коллектор | 1,000 | 2 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 36,38 | 0,0000013 | 0,00128644 | 1,0000000 |
| 21 | врезка в коллектор | врезка в коллектор | 1,000 | 2 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 36,38 | 0,0000016 | 0,00128805 | 1,0000000 |
| 22 | врезка в коллектор | - | 0,800 | 3 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 36,89 | 0,0000022 | 0,00129027 | 1,0000000 |
| 23 | - | 1 (ТК-2) | 0,800 | 59 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 36,89 | 0,0000412 | 0,00133150 | 1,0000000 |
| 24 | 1 (ТК-2) | переход | 0,800 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 36,89 | 0,0000007 | 0,00133220 | 1,0000000 |
| 25 | переход | 2(КНС-3) | 0,700 | 92 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000640 | 0,00139619 | 1,0000000 |
| 26 | 2(КНС-3) | 3(ТК-4) | 0,700 | 75 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000517 | 0,00144793 | 1,0000000 |
| 27 | 3(ТК-4) | 4(ТК-5) | 0,700 | 93 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000648 | 0,00151270 | 1,0000000 |
| 28 | 4(ТК-5) | 5(ТК-6) | 0,700 | 177 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0001229 | 0,00163565 | 1,0000000 |
| 29 | 5(ТК-6) | задвижка с эл.приводом | 0,700 | 79 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000546 | 0,00169028 | 1,0000000 |
| 30 | задвижка с эл.приводом | 6(ТК-1) | 0,700 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000007 | 0,00169097 | 1,0000000 |
| 31 | 6(ТК-1) | задвижка с эл. приводом | 0,700 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000007 | 0,00169167 | 1,0000000 |
| 32 | задвижка с эл. приводом | 7(ТК-7) | 0,700 | 100 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000695 | 0,00176115 | 1,0000000 |
| 33 | 7(ТК-7) | 8(ТК-8) | 0,700 | 208 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0001444 | 0,00190560 | 1,0000000 |
| 34 | 8(ТК-8) | 9(ТК-21) | 0,700 | 112 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000778 | 0,00198339 | 1,0000000 |
| 35 | 9(ТК-21) | затвор KMS | 0,600 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,97 | 0,0000007 | 0,00198408 | 1,0000000 |
| 36 | затвор KMS | 10(ТК-9) | 0,600 | 96 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,97 | 0,0000664 | 0,00205050 | 1,0000000 |
| 37 | 10(ТК-9) | 11(ТК-10) | 0,600 | 218 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,97 | 0,0001510 | 0,00220153 | 1,0000000 |
| 38 | 11(ТК-10) | 12(ТК-22) | 0,600 | 120 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,97 | 0,0000833 | 0,00228487 | 1,0000000 |
| 39 | 12(ТК-22) | стена здания ТНС 5 | 0,500 | 365 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 25,82 | 0,0002537 | 0,00253860 | 1,0000000 |
| 40 | стена здания ТНС 5 | задвижка | 0,500 | 2 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 25,82 | 0,0000017 | 0,00254031 | 1,0000000 |
| 41 | задвижка | врезка | 0,500 | 3 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 25,82 | 0,0000022 | 0,00254249 | 1,0000000 |
| 42 | врезка | задвижка | 0,500 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 25,82 | 0,0000009 | 0,00254336 | 1,0000000 |
| Не резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | задвижка | ТНС Ė 5 | 0,500 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 25,82 | 0,0000009 | 0,00254249 | 0,9999796 |
| 44 | ТНС Ė 5 | задвижка | 0,500 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 25,82 | 0,0000009 | 0,00254336 | 0,9999591 |
| 45 | задвижка | врезка | 0,500 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 25,82 | 0,0000009 | 0,00254424 | 0,9999387 |
| 46 | врезка | врезка на у.у. | 0,500 | 3 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 25,82 | 0,0000018 | 0,00254511 | 0,9998975 |
| 47 | врезка на у.у. | стена здания ТНС 5 | 0,500 | 2 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 25,82 | 0,0000016 | 0,00254599 | 0,9998595 |
| 48 | стена здания ТНС 5 | - | 0,500 | 10 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 25,82 | 0,0000069 | 0,00254775 | 0,9996973 |
| 49 | - | 13(ТК-11) | 0,500 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 25,82 | 0,0000007 | 0,00254937 | 0,9996811 |
| 50 | 13(ТК-11) | задвижка с эл. приводом | 0,500 | 348 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 25,82 | 0,0002414 | 0,00255632 | 0,9940419 |
| 51 | задвижка с эл. приводом | 14(ТК-23) | 0,500 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 25,82 | 0,0000007 | 0,00255701 | 0,9940258 |
| 52 | 14(ТК-23) | задвижка с эл. приводом | 0,500 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 25,82 | 0,0000007 | 0,00279845 | 0,9940097 |
| 53 | задвижка с эл. приводом | - | 0,500 | 28 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 25,82 | 0,0000194 | 0,00279914 | 0,9935582 |
| 54 | - | 16(ТК-1) | 0,300 | 201 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 15,97 | 0,0001399 | 0,00279984 | 0,9915500 |
| 55 | 16(ТК-1) | затвор | 0,250 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,40 | 0,0000007 | 0,00281928 | 0,9915417 |
| 56 | затвор | 17(ТК-2) | 0,250 | 62 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,40 | 0,0000428 | 0,00295916 | 0,9910275 |
| 57 | 17(ТК-2) | 18(ТК-3) | 0,250 | 154 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,40 | 0,0001066 | 0,00295986 | 0,9897459 |
| 58 | 18(ТК-3) | задвижка | 0,250 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,40 | 0,0000007 | 0,00300262 | 0,9897375 |
| 59 | задвижка | 19(ТК-4) | 0,250 | 276 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,40 | 0,0001915 | 0,00310926 | 0,9874385 |
| 60 | 19(ТК-4) | стена ТНС Ė7 | 0,250 | 250 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,40 | 0,0001735 | 0,00310995 | 0,9853603 |
| 61 | стена ТНС Ė7 | задвижка | 0,250 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,40 | 0,0000008 | 0,00330149 | 0,9853510 |
| 62 | задвижка | врезка | 0,250 | 7 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,40 | 0,0000046 | 0,00347503 | 0,9852964 |
| 63 | врезка | ТНС Ė 7 ул.Зеленая,4 | 0,250 | 4 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,40 | 0,0000031 | 0,00347581 | 0,9852595 |
| 64 | ТНС Ė 7 ул.Зеленая,4 | врезка | 0,250 | 8 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,40 | 0,0000058 | 0,00348038 | 0,9851906 |
| 65 | врезка | стена ТНС Ė7 | 0,250 | 5 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,40 | 0,0000034 | 0,00348346 | 0,9851495 |
| 66 | стена ТНС Ė7 | 21(ТК-5/1) | 0,250 | 294 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,40 | 0,0002044 | 0,00348923 | 0,9827073 |
| 67 | 21(ТК-5/1) | задвижка | 0,150 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000007 | 0,00349267 | 0,9827019 |
| 68 | задвижка | 22 | 0,250 | 232 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,40 | 0,0001611 | 0,00369709 | 0,9807820 |
| 69 | 22 | задвижка | 0,200 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0000008 | 0,00369778 | 0,9807743 |
| 70 | задвижка | 23 | 0,200 | 114 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0000795 | 0,00385889 | 0,9800028 |
| 71 | 23 | подъем наземной трассы | 0,200 | 2 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0000016 | 0,00385968 | 0,9799872 |
| 72 | подъем наземной трассы | врезка 24 | 0,200 | 217 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0001508 | 0,00393915 | 0,9785244 |
| 73 | врезка 24 | врезка | 0,150 | 1 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000005 | 0,00394076 | 0,9785204 |
| 74 | врезка | опуск наземной трассы | 0,150 | 272 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0001886 | 0,00409158 | 0,9770854 |
| 75 | опуск наземной трассы | - | 0,150 | 2 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000016 | 0,00409209 | 0,9770732 |
| 76 | - | 26 | 0,150 | 2 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000014 | 0,00428065 | 0,9770626 |
| 77 | 26 | подъем наземной трассы | 0,125 | 2 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 7,48 | 0,0000014 | 0,00428226 | 0,9770535 |
| 78 | подъем наземной трассы | - | 0,125 | 2 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 7,48 | 0,0000016 | 0,00428365 | 0,9770429 |
| 79 | - | опуск наземной трассы | 0,125 | 80 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 7,48 | 0,0000557 | 0,00428503 | 0,9766743 |
| 80 | опуск наземной трассы | - | 0,125 | 2 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 7,48 | 0,0000016 | 0,00428664 | 0,9766638 |
| 81 | - | подъем наземной трассы | 0,125 | 4 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 7,48 | 0,0000028 | 0,00434237 | 0,9766454 |
| 82 | подъем наземной трассы | - | 0,125 | 2 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 7,48 | 0,0000016 | 0,00434397 | 0,9766349 |
| 83 | - | опуск наземной трассы | 0,125 | 240 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 7,48 | 0,0001667 | 0,00434675 | 0,9755334 |
| 84 | опуск наземной трассы | 30(ТК) | 0,125 | 2 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 7,48 | 0,0000016 | 0,00434834 | 0,9755229 |
| 85 | 30(ТК) | ТК-9 | 0,125 | 16 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 7,48 | 0,0000114 | 0,00451500 | 0,9754479 |
| 86 | ТК-9 | ТК-10 | 0,100 | 146 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 6,41 | 0,0001016 | 0,00451660 | 0,9748733 |
| 87 | ТК-10 | стена бойлерной | 0,100 | 17 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 6,41 | 0,0000118 | 0,00452796 | 0,9748066 |
| 88 | стена бойлерной | теплосчетчик | 0,100 | 2 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 6,41 | 0,0000011 | 0,00462958 | 0,9748007 |
| 89 | теплосчетчик | Отель "Европа"-бойлерная | 0,100 | 4 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 6,41 | 0,0000031 | 0,00464138 | 0,9747831 |
| 90 | Отель "Европа"-бойлерная | врезка на у.у. | 0,100 | 5 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 6,41 | 0,0000035 | 0,00464243 | 0,9747631 |

Рисунок 2 Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от ТЭЦ пб до врезки на у.у.

На рисункеРисунок 3 приведена трассировка магистрального теплопровода ТЭЦ Бетонострой от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 3 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 4 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 3 Путь движения теплоносителя от ТЭЦ Бетонострой до ул. Магнитная, д.1

Таблица 3 Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от ТЭЦ Бетонострой до ул. Магнитная, д.1

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ(Бетонстрой) | ТК | 0,400 | 531 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 20,44 | 0,0003685 | 0,00036848 | 0,9926531 |
| 2 | ТК | - | 0,200 | 60 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0000418 | 0,00041023 | 0,9922108 |
| 3 | - | ТК | 0,200 | 103 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0000718 | 0,00048208 | 0,9914502 |
| 4 | ТК | ТК | 0,200 | 5 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0000035 | 0,00048555 | 0,9914135 |
| 5 | ТК | ТК | 0,200 | 43 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0000299 | 0,00051540 | 0,9910977 |
| 6 | ТК | - | 0,200 | 127 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0000882 | 0,00060361 | 0,9901649 |
| 7 | - | врезка | 0,200 | 5 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0000035 | 0,00060708 | 0,9901282 |
| 8 | врезка | опуск наземной трассы | 0,200 | 146 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0001011 | 0,00070819 | 0,9890599 |
| 9 | опуск наземной трассы | ТК-2 | 0,200 | 2 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0000012 | 0,00070939 | 0,9890473 |
| 10 | ТК-2 | стена здания ТНСĖ12-БИС | 0,200 | 69 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0000479 | 0,00075728 | 0,9885419 |
| 11 | стена здания ТНСĖ12-БИС | задвижка | 0,200 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0000007 | 0,00075798 | 0,9885345 |
| 12 | задвижка | Ė 12-БИС | 0,200 | 2 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0000015 | 0,00075948 | 0,9885186 |
| 13 | Ė 12-БИС | задвижка | 0,200 | 2 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0000015 | 0,00076101 | 0,9885025 |
| 14 | задвижка | стена здания ТНС Ė12-БИС | 0,200 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0000008 | 0,00076186 | 0,9884936 |
| 15 | стена здания ТНС Ė12-БИС | - | 0,200 | 2 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0000011 | 0,00076291 | 0,9884825 |
| 16 | - | ТК-3 | 0,200 | 119 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0000826 | 0,00084555 | 0,9876109 |
| 17 | ТК-3 | - | 0,200 | 93 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0000649 | 0,00091042 | 0,9869272 |
| 18 | - | врезка | 0,200 | 85 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0000592 | 0,00096959 | 0,9863042 |
| 19 | врезка | ТК-4 | 0,200 | 115 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0000798 | 0,00104944 | 0,9854638 |
| 20 | ТК-4 | задвижка | 0,200 | 1 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0000004 | 0,00104987 | 0,9854592 |
| 21 | задвижка | врезка | 0,200 | 131 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0000906 | 0,00114048 | 0,9845066 |
| 22 | врезка | - | 0,200 | 497 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0003453 | 0,00148577 | 0,9808792 |
| 23 | - | ТК-7 | 0,150 | 2 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000014 | 0,00148716 | 0,9808678 |
| 24 | ТК-7 | ТК-8 | 0,150 | 20 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000139 | 0,00150104 | 0,9807536 |
| 25 | ТК-8 | ТК-9 | 0,150 | 64 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000446 | 0,00154559 | 0,9803873 |
| 26 | ТК-9 | ТК-10 | 0,150 | 48 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000336 | 0,00157920 | 0,9801110 |
| 27 | ТК-10 | ТК-11 | 0,150 | 17 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000118 | 0,00159100 | 0,9800140 |
| 28 | ТК-11 | ТК-12 | 0,150 | 30 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000208 | 0,00161183 | 0,9798429 |
| 29 | ТК-12 | подъем подземной трассы | 0,150 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000009 | 0,00161271 | 0,9798357 |
| 30 | подъем подземной трассы | опуск наземной трассы | 0,150 | 55 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000385 | 0,00165120 | 0,9795194 |
| 31 | опуск наземной трассы | ТК-13 | 0,150 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000009 | 0,00165209 | 0,9795122 |
| 32 | ТК-13 | задвижка | 0,150 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000007 | 0,00165278 | 0,9795065 |
| 33 | задвижка | ТК-1 | 0,150 | 47 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000326 | 0,00168541 | 0,9792385 |
| 34 | ТК-1 | подъем наземной трассы | 0,150 | 2 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000013 | 0,00168674 | 0,9792276 |
| 35 | подъем наземной трассы | подъем | 0,150 | 131 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000907 | 0,00177745 | 0,9784828 |
| 36 | подъем | подъем | 0,150 | 1 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000007 | 0,00177816 | 0,9784769 |
| 37 | подъем | опуск | 0,150 | 5 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000035 | 0,00178164 | 0,9784484 |
| 38 | опуск | опуск | 0,150 | 1 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000007 | 0,00178235 | 0,9784426 |
| 39 | опуск | врезка | 0,150 | 17 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000121 | 0,00179441 | 0,9783436 |
| 40 | врезка | задвижка | 0,150 | 1 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000007 | 0,00179510 | 0,9783379 |
| 41 | задвижка | т.врезки | 0,150 | 52 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000364 | 0,00183153 | 0,9780391 |
| 42 | т.врезки | переход | 0,150 | 85 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000587 | 0,00189026 | 0,9775575 |
| 43 | переход | ТК-4 | 0,100 | 40 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 6,41 | 0,0000277 | 0,00191800 | 0,9773881 |
| 44 | ТК-4 | ТК-5 | 0,150 | 84 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000583 | 0,00197631 | 0,9769102 |
| 45 | ТК-5 | врезка | 0,150 | 28 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000196 | 0,00199592 | 0,9767495 |
| 46 | врезка | врезка | 0,150 | 37 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000256 | 0,00202155 | 0,9765396 |
| 47 | врезка | ТК | 0,100 | 28 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 6,41 | 0,0000194 | 0,00204100 | 0,9764210 |
| 48 | ТК | - | 0,100 | 43 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 6,41 | 0,0000298 | 0,00207080 | 0,9762391 |
| 49 | - | ТК-9 | 0,100 | 39 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 6,41 | 0,0000271 | 0,00209793 | 0,9760736 |
| 50 | ТК-9 | ТК-10 | 0,100 | 59 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 6,41 | 0,0000410 | 0,00213890 | 0,9758237 |
| 51 | ТК-10 | задвижка | 0,050 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 4,43 | 0,0000007 | 0,00213959 | 0,9758208 |
| 52 | задвижка | стена д.5 | 0,050 | 4 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 4,43 | 0,0000025 | 0,00214206 | 0,9758104 |
| 53 | стена д.5 | ул. Магнитная, д.1 | 0,050 | 3 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 4,43 | 0,0000021 | 0,00214415 | 0,9758016 |

Рисунок 4 Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от ТЭЦ Бетонострой до ул. Магнитная, д.1

На рисункеРисунок 5 приведена трассировка магистрального теплопровода ТЭЦ 1000 от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 4 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 6 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 5 Путь движения теплоносителя от ТЭЦ 1000 до здания скорой помощи (70)

Таблица 4 Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от ТЭЦ 1000 до здания скорой помощи (70)

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ (1000) | павильон 5 | 1,000 | 834 | 1990 | 1 | 33 | 0,000039 | 36,38 | 0,0000322 | 0,00003224 | 0,9989328 |
| 2 | павильон 5 | - | 1,000 | 1420 | 1990 | 1 | 33 | 0,000039 | 36,38 | 0,0000549 | 0,00008716 | 0,9978667 |
| 3 | - | задвижка | 1,000 | 1 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 36,38 | 0,0000007 | 0,00008785 | 0,9960530 |
| 4 | задвижка | - | 1,000 | 680 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 36,38 | 0,0004724 | 0,00056022 | 0,9960301 |
| 5 | - | - | 1,000 | 3 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 36,38 | 0,0000019 | 0,00056211 | 0,9804580 |
| 6 | - | - | 1,000 | 48 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 36,38 | 0,0000333 | 0,00059545 | 0,9803965 |
| 7 | - | - | 1,000 | 2 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 36,38 | 0,0000014 | 0,00059685 | 0,9793147 |
| 8 | - | павильон 6 | 1,000 | 25 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 36,38 | 0,0000175 | 0,00061438 | 0,9792695 |
| 9 | павильон 6 | - | 1,000 | 221 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 36,38 | 0,0001533 | 0,00076767 | 0,9787011 |
| 10 | - | - | 1,000 | 3 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 36,38 | 0,0000019 | 0,00076957 | 0,9737357 |
| 11 | - | УТ-1 правого берега | 1,000 | 234 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 36,38 | 0,0001625 | 0,00093211 | 0,9736746 |
| 12 | УТ-1 правого берега | УТ-2 | 1,000 | 611 | 1990 | 2 | 33 | 0,000039 | 36,38 | 0,0000236 | 0,00095572 | 0,9684363 |
| 13 | УТ-2 | УТ-3 | 1,000 | 66 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 36,38 | 0,0000458 | 0,00100149 | 0,9676796 |
| 14 | УТ-3 | СК-1 | 1,000 | 128 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 36,38 | 0,0000886 | 0,00109009 | 0,9662136 |
| 15 | СК-1 | СК-1 | 1,000 | 225 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 36,38 | 0,0001565 | 0,00124663 | 0,9633802 |
| 16 | СК-1 | УТ-4 | 1,000 | 549 | 1990 | 2 | 33 | 0,000039 | 36,38 | 0,0000212 | 0,00126786 | 0,9583889 |
| 17 | УТ-4 | задвижка | 1,000 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 36,38 | 0,0000007 | 0,00126856 | 0,9577154 |
| 18 | задвижка | УТ-5 | 1,000 | 376 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 36,38 | 0,0002610 | 0,00152960 | 0,9576934 |
| 19 | УТ-5 | УТ-6а | 1,000 | 341 | 1990 | 2 | 33 | 0,000039 | 36,38 | 0,0000132 | 0,00154280 | 0,9494190 |
| 20 | УТ-6а | ТК-98 | 0,700 | 24 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000166 | 0,00155941 | 0,9490042 |
| 21 | ТК-98 | СК-2 | 0,700 | 73 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000509 | 0,00161030 | 0,9485474 |
| 22 | СК-2 | - | 0,700 | 17 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000115 | 0,00162175 | 0,9471482 |
| 23 | - | ТК-99 | 0,700 | 20 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000138 | 0,00163553 | 0,9468337 |
| 24 | ТК-99 | ТК | 0,700 | 28 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000198 | 0,00165529 | 0,9464554 |
| 25 | ТК | задвижка | 0,700 | 84 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000583 | 0,00171362 | 0,9459133 |
| 26 | задвижка | ТК-100 | 0,700 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000007 | 0,00171431 | 0,9443141 |
| Резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТК-100 | ТК-100а | 0,700 | 30 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000208 | 0,00173514 | 0,9443141 |
| 28 | ТК-100а | задвижка | 0,700 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000007 | 0,00173583 | 0,9443141 |
| 29 | задвижка | КНС-23а | 0,700 | 123 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000851 | 0,00182096 | 0,9443141 |
| 30 | КНС-23а | КНС-24 | 0,700 | 295 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0002047 | 0,00202569 | 0,9443141 |
| 31 | КНС-24 | ТК-101 | 0,700 | 156 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0001082 | 0,00213385 | 0,9443141 |
| 32 | ТК-101 | ТК-101а | 0,700 | 51 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000353 | 0,00216911 | 0,9443141 |
| 33 | ТК-101а | КНС-25 | 0,700 | 61 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000424 | 0,00221151 | 0,9443141 |
| 34 | КНС-25 | УТ-1 | 0,700 | 109 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000756 | 0,00228715 | 0,9443141 |
| 35 | УТ-1 | КНС-26 | 0,700 | 40 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000278 | 0,00231499 | 0,9443141 |
| 36 | КНС-26 | КНС-27 | 0,700 | 67 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000468 | 0,00236183 | 0,9443141 |
| 37 | КНС-27 | УТ-102 | 0,700 | 34 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000235 | 0,00238528 | 0,9443141 |
| 38 | УТ-102 | КНС-28 | 0,700 | 103 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000715 | 0,00245679 | 0,9443141 |
| 39 | КНС-28 | УТ -103 | 0,700 | 92 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000636 | 0,00252036 | 0,9443141 |
| 40 | УТ -103 | КНС-29 | 0,700 | 86 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000597 | 0,00258007 | 0,9443141 |
| 41 | КНС-29 | КНС-30 | 0,700 | 76 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000528 | 0,00263283 | 0,9443141 |
| 42 | КНС-30 | УТ-104 | 0,700 | 192 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0001331 | 0,00276594 | 0,9443141 |
| 43 | УТ-104 | задвижка | 0,300 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 15,97 | 0,0000007 | 0,00276663 | 0,9443141 |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | задвижка | УТ-104а | 0,300 | 123 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 15,97 | 0,0000851 | 0,00285169 | 0,9431474 |
| 45 | УТ-104а | задвижка | 0,200 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0000007 | 0,00285238 | 0,9431409 |
| 46 | задвижка | стена х/б 66 | 0,200 | 247 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0001716 | 0,00302398 | 0,9415305 |
| 47 | стена х/б 66 | х/б Ė66, 137м-он | 0,200 | 10 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0000072 | 0,00303114 | 0,9414635 |
| 48 | х/б Ė66, 137м-он | - | 0,200 | 5 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0000034 | 0,00303457 | 0,9414313 |
| 49 | - | стена х/б 66 | 0,200 | 4 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0000028 | 0,00303737 | 0,9414051 |
| 50 | стена х/б 66 | ТК-137-66-1 | 0,200 | 12 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0000081 | 0,00304549 | 0,9413290 |
| 51 | ТК-137-66-1 | задвижка | 0,150 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000007 | 0,00304618 | 0,9413239 |
| 52 | задвижка | ТК-137-66-4 | 0,150 | 77 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000533 | 0,00309949 | 0,9409315 |
| 53 | ТК-137-66-4 | - | 0,080 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 5,59 | 0,0000007 | 0,00310019 | 0,9409282 |
| 54 | - | стена д.18- 1-й ввод | 0,080 | 16 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 5,59 | 0,0000110 | 0,00311116 | 0,9408757 |
| 55 | стена д.18- 1-й ввод | врезка на у.у. | 0,100 | 5 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 6,41 | 0,0000035 | 0,00311463 | 0,9408567 |
| 56 | врезка на у.у. | здание скорой помощи (70) | 0,050 | 25 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 4,43 | 0,0000174 | 0,00313208 | 0,9407905 |

Рисунок 6 Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от ТЭЦ 1000 до здания скорой помощи (70)

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей ЦЭC ПAO «MMK»

На рисунке7 приведена трассировка магистрального теплопровода от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 5 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 8 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9) благодаря наличию резервного магистрального теплопровода.

Рисунок 7 Путь движения теплоносителя от ЦЭC ПAO «MMK» до теплосчетчика д.84

Таблица 5 Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от ЦЭC ПAO «MMK» до теплосчетчика д.84

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦЭС пб | задвижка | 0,700 | 2002 | 1997 | 2 | 26 | 0,000013 | 31,86 | 0,0000253 | 0,00002534 | 1,0000000 |
| 2 | задвижка | - | 0,700 | 2 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000011 | 0,00002644 | 1,0000000 |
| 3 | - | врезка | 0,700 | 3 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000021 | 0,00002854 | 1,0000000 |
| 4 | врезка | задвижка | 0,500 | 2 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 25,82 | 0,0000016 | 0,00003018 | 1,0000000 |
| 5 | задвижка | ТК-10 | 0,500 | 216 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 25,82 | 0,0001497 | 0,00017990 | 1,0000000 |
| 6 | ТК-10 | - | 0,500 | 129 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 25,82 | 0,0000897 | 0,00026955 | 1,0000000 |
| 7 | - | ТК-12 | 0,500 | 167 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 25,82 | 0,0001162 | 0,00038580 | 1,0000000 |
| 8 | ТК-12 | ТК-13 | 0,400 | 77 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,44 | 0,0000531 | 0,00043893 | 1,0000000 |
| 9 | ТК-13 | задвижка | 0,400 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,44 | 0,0000007 | 0,00043962 | 1,0000000 |
| 10 | задвижка | ТК-13а | 0,400 | 90 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,44 | 0,0000625 | 0,00050212 | 1,0000000 |
| 11 | ТК-13а | ТК-14 | 0,400 | 90 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,44 | 0,0000622 | 0,00056436 | 1,0000000 |
| 12 | ТК-14 | врезка вТК-15 | 0,400 | 383 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 20,44 | 0,0002658 | 0,00083015 | 1,0000000 |
| 13 | врезка вТК-15 | ТК-15/1 | 0,400 | 56 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 20,44 | 0,0000391 | 0,00086924 | 1,0000000 |
| 14 | ТК-15/1 | задвижка | 0,400 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,44 | 0,0000007 | 0,00086994 | 1,0000000 |
| 15 | задвижка | задвижка Ė1 | 0,400 | 91 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,44 | 0,0000633 | 0,00093324 | 1,0000000 |
| 16 | задвижка Ė1 | ТК | 0,400 | 2 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,44 | 0,0000016 | 0,00093482 | 1,0000000 |
| 17 | ТК | задвижка Ė1 | 0,400 | 4 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,44 | 0,0000029 | 0,00093771 | 1,0000000 |
| 18 | задвижка Ė1 | ТК-9 | 0,400 | 6 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,44 | 0,0000039 | 0,00094159 | 1,0000000 |
| 19 | ТК-9 | задвижка Ė1 | 0,600 | 3 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,97 | 0,0000019 | 0,00094346 | 1,0000000 |
| 20 | задвижка Ė1 | ТК | 0,700 | 2 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000016 | 0,00094504 | 1,0000000 |
| 21 | ТК | задвижка Ė1 | 0,700 | 2 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000016 | 0,00094665 | 1,0000000 |
| 22 | задвижка Ė1 | - | 0,700 | 67 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000464 | 0,00099306 | 1,0000000 |
| 23 | - | ТКа | 0,700 | 2 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000015 | 0,00099458 | 1,0000000 |
| 24 | ТКа | ТК | 0,700 | 38 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000267 | 0,00102129 | 1,0000000 |
| 25 | - | стена ТНС Ė1-БИС | 0,700 | 27 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000188 | 0,00104008 | 1,0000000 |
| 26 | стена ТНС Ė1-БИС | задвижка | 0,700 | 5 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000038 | 0,00104385 | 1,0000000 |
| 27 | - | врезка | 0,600 | 5 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,97 | 0,0000033 | 0,00104713 | 1,0000000 |
| 28 | врезка | ТНС Ė 1-БИС | 0,300 | 5 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 15,97 | 0,0000036 | 0,00105072 | 1,0000000 |
| 29 | - | частотный регулятор | 0,300 | 3 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 15,97 | 0,0000023 | 0,00105303 | 1,0000000 |
| 30 | частотный регулятор | врезка | 0,300 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 15,97 | 0,0000009 | 0,00105397 | 1,0000000 |
| 31 | - | врезка | 0,600 | 6 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,97 | 0,0000041 | 0,00105809 | 1,0000000 |
| 32 | врезка | врезка | 0,700 | 12 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000081 | 0,00106622 | 1,0000000 |
| 33 | - | стена ТНС Ė1-БИС | 0,700 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000009 | 0,00106709 | 1,0000000 |
| 34 | стена ТНС Ė1-БИС | ТК-6 | 0,700 | 58 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000403 | 0,00110739 | 1,0000000 |
| 35 | - | ТК-7 | 0,700 | 57 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000395 | 0,00114685 | 1,0000000 |
| 36 | ТК-7 | задвижка | 0,700 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000010 | 0,00114781 | 1,0000000 |
| 37 | - | ТК-7А(ТК14) | 0,700 | 112 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000777 | 0,00122552 | 1,0000000 |
| 38 | ТК-7А(ТК14) | ТК-8 | 0,700 | 163 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0001133 | 0,00133883 | 1,0000000 |
| 39 | - | ТК-9 | 0,700 | 124 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000857 | 0,00142458 | 1,0000000 |
| 40 | ТК-9 | задвижка | 0,700 | 187 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0001301 | 0,00155468 | 1,0000000 |
| 41 | - | ТК-10 (КНС на Т1) | 0,700 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000008 | 0,00155544 | 1,0000000 |
| 42 | ТК-10 (КНС на Т1) | ТК-11 | 0,500 | 149 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 25,82 | 0,0001033 | 0,00165877 | 1,0000000 |
| 43 | - | ТК-11/1 | 0,500 | 48 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 25,82 | 0,0000332 | 0,00169198 | 1,0000000 |
| 44 | ТК-11/1 | ТК-12 | 0,500 | 70 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 25,82 | 0,0000486 | 0,00174058 | 1,0000000 |
| 45 | - | ТК-12А | 0,500 | 91 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 25,82 | 0,0000632 | 0,00180374 | 1,0000000 |
| 46 | ТК-12А | ТК-13 | 0,500 | 110 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 25,82 | 0,0000766 | 0,00188035 | 1,0000000 |
| 47 | - | задвижка | 0,500 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 25,82 | 0,0000007 | 0,00188104 | 1,0000000 |
| 48 | задвижка | задвижка | 0,500 | 16 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 25,82 | 0,0000109 | 0,00189193 | 1,0000000 |
| 49 | - | ТК-27 | 0,500 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 25,82 | 0,0000008 | 0,00189270 | 1,0000000 |
| 50 | ТК-27 | ТК-14 | 0,500 | 101 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 25,82 | 0,0000700 | 0,00196268 | 1,0000000 |
| 51 | - | задвижка | 0,500 | 235 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 25,82 | 0,0001634 | 0,00212609 | 1,0000000 |
| 52 | задвижка | ТК-28 | 0,500 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 25,82 | 0,0000007 | 0,00212676 | 1,0000000 |
| 53 | - | ТК-28а | 0,500 | 5 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 25,82 | 0,0000036 | 0,00213037 | 1,0000000 |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ТК-28а | ТК-15 | 0,500 | 117 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 25,82 | 0,0000810 | 0,00221139 | 0,9980473 |
| 55 | - | ТК | 0,500 | 3 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 25,82 | 0,0000018 | 0,00221320 | 0,9980039 |
| 56 | ТК | ТК-16 | 0,300 | 305 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 15,97 | 0,0002115 | 0,00242467 | 0,9948582 |
| 57 | - | ТК-17 | 0,350 | 11 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 18,62 | 0,0000075 | 0,00243217 | 0,9947285 |
| 58 | ТК-17 | ТК-18 | 0,350 | 258 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 18,62 | 0,0001792 | 0,00261139 | 0,9916299 |
| 59 | - | задвижка | 0,300 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 15,97 | 0,0000008 | 0,00261217 | 0,9916184 |
| 60 | задвижка | ТК-19 | 0,300 | 109 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 15,97 | 0,0000754 | 0,00268756 | 0,9905041 |
| 61 | - | задвижка | 0,300 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 15,97 | 0,0000007 | 0,00268826 | 0,9904939 |
| 62 | задвижка | задвижка | 0,200 | 359 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0002492 | 0,00293743 | 0,9879740 |
| 63 | - | ТК-20 | 0,200 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0000007 | 0,00293814 | 0,9879669 |
| 64 | ТК-20 | ТК-20а | 0,200 | 62 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0000428 | 0,00298097 | 0,9875349 |
| 65 | - | ТК-21 | 0,200 | 127 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0000884 | 0,00306935 | 0,9866437 |
| 66 | ТК-21 | ТК-22 | 0,200 | 44 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0000303 | 0,00309968 | 0,9863382 |
| 67 | - | задвижка | 0,125 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 7,48 | 0,0000007 | 0,00310037 | 0,9863334 |
| 68 | задвижка | ТК-69-2 | 0,125 | 108 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 7,48 | 0,0000750 | 0,00317539 | 0,9858169 |
| 69 | - | задвижка | 0,065 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 5,00 | 0,0000007 | 0,00317608 | 0,9858137 |
| 70 | задвижка | стена д.84 | 0,065 | 72 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 5,00 | 0,0000496 | 0,00322572 | 0,9855855 |
| 71 | - | теплосчетчик | 0,065 | 2 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 5,00 | 0,0000014 | 0,00322711 | 0,9855791 |

Рисунок 8 Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от ЦЭC ПAO «MMK» до теплосчетчика д.84

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей Пиковой котельной

На рисункеРисунок 9 приведена трассировка магистрального теплопровода от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 6 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 10 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 9 Путь движения теплоносителя от Пиковой котельной до индивидуального ж/д (28)

Таблица 6 Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от Пиковой котельной до индивидуального ж/д (28)

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПК | врезка | 1,000 | 15 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 36,38 | 0,0000103 | 0,00001034 | 0,9996470 |
| 2 | врезка | - | 1,000 | 3 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 36,38 | 0,0000023 | 0,00001264 | 0,9995683 |
| 3 | - | стена павильона задвижек | 1,000 | 8 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 36,38 | 0,0000056 | 0,00001821 | 0,9993782 |
| 4 | стена павильона задвижек | врезка | 1,000 | 5 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 36,38 | 0,0000035 | 0,00002167 | 0,9992600 |
| 5 | врезка | врезка | 1,000 | 11 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 36,38 | 0,0000075 | 0,00002917 | 0,9990041 |
| Резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | врезка | - | 1,000 | 7 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 36,38 | 0,0000051 | 0,00003423 | 0,9990041 |
| 7 | - | врезка | 1,000 | 5 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 36,38 | 0,0000032 | 0,00003740 | 0,9990041 |
| 8 | врезка | задвижка | 0,700 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000008 | 0,00003823 | 0,9990041 |
| 9 | задвижка | стена павильона задвижек | 0,700 | 4 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000027 | 0,00004097 | 0,9990041 |
| 10 | стена павильона задвижек | ТК-1 | 0,700 | 77 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000534 | 0,00009438 | 0,9990041 |
| 11 | ТК-1 | врезка | 0,700 | 77 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000537 | 0,00014809 | 0,9990041 |
| 12 | врезка | врезка | 0,700 | 2 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000012 | 0,00014930 | 0,9990041 |
| 13 | врезка | ТК-2 | 0,700 | 8 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000055 | 0,00015481 | 0,9990041 |
| 14 | ТК-2 | СК-1 | 0,700 | 21 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000143 | 0,00016912 | 0,9990041 |
| 15 | СК-1 | КНС-1 | 0,700 | 134 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000932 | 0,00026237 | 0,9990041 |
| 16 | КНС-1 | КНС-2 | 0,700 | 123 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000853 | 0,00034765 | 0,9990041 |
| 17 | КНС-2 | КНС-3 | 0,700 | 217 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0001504 | 0,00049804 | 0,9990041 |
| 18 | КНС-3 | КНС-4 | 0,700 | 214 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0001484 | 0,00064645 | 0,9990041 |
| 19 | КНС-4 | задвижка | 0,700 | 82 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000567 | 0,00070310 | 0,9990041 |
| 20 | задвижка | ТК-26 | 0,700 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000008 | 0,00070391 | 0,9990041 |
| 21 | ТК-26 | задвижка | 0,600 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,97 | 0,0000008 | 0,00070466 | 0,9990041 |
| 22 | задвижка | - | 0,600 | 139 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,97 | 0,0000966 | 0,00080127 | 0,9990041 |
| 23 | - | КНС-6 | 0,600 | 260 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,97 | 0,0001805 | 0,00098177 | 0,9990041 |
| 24 | КНС-6 | ТК-25 | 0,600 | 68 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,97 | 0,0000473 | 0,00102905 | 0,9990041 |
| 25 | ТК-25 | КНС-7 | 0,600 | 101 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,97 | 0,0000701 | 0,00109919 | 0,9990041 |
| 26 | КНС-7 | ТК-24 | 0,600 | 108 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,97 | 0,0000748 | 0,00117401 | 0,9990041 |
| 27 | ТК-24 | задвижка | 0,600 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,97 | 0,0000007 | 0,00117468 | 0,9990041 |
| 28 | задвижка | КНС-8 | 0,600 | 124 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,97 | 0,0000859 | 0,00126056 | 0,9990041 |
| 29 | КНС-8 | ТК-31 | 0,600 | 85 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,97 | 0,0000589 | 0,00131950 | 0,9990041 |
| 30 | ТК-31 | КНС-9 | 0,600 | 143 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,97 | 0,0000996 | 0,00141908 | 0,9990041 |
| 31 | КНС-9 | ТК-32 | 0,600 | 20 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,97 | 0,0000139 | 0,00143297 | 0,9990041 |
| 32 | ТК-32 | ТК-33 | 0,600 | 43 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,97 | 0,0000298 | 0,00146281 | 0,9990041 |
| 33 | ТК-33 | ТК-33а | 0,500 | 94 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 25,82 | 0,0000649 | 0,00152773 | 0,9990041 |
| 34 | ТК-33а | задвижка | 0,500 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 25,82 | 0,0000009 | 0,00152865 | 0,9990041 |
| 35 | задвижка | ТК-33б | 0,500 | 26 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 25,82 | 0,0000183 | 0,00154692 | 0,9990041 |
| 36 | ТК-33б | задвижка | 0,600 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,97 | 0,0000007 | 0,00154763 | 0,9990041 |
| 37 | задвижка | задвижка | 0,600 | 67 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,97 | 0,0000462 | 0,00159385 | 0,9990041 |
| 38 | задвижка | ТК-59 | 0,600 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,97 | 0,0000007 | 0,00159454 | 0,9990041 |
| 39 | ТК-59 | задвижка | 0,700 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000007 | 0,00159524 | 0,9990041 |
| 40 | задвижка | КНС-10 | 0,700 | 90 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000625 | 0,00165772 | 0,9990041 |
| 41 | КНС-10 | СК-1 | 0,700 | 90 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000628 | 0,00172049 | 0,9990041 |
| 42 | СК-1 | СК-2 | 0,700 | 12 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000086 | 0,00172910 | 0,9990041 |
| 43 | СК-2 | КНС-11 | 0,700 | 116 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000807 | 0,00180980 | 0,9990041 |
| 44 | КНС-11 | КНС-12 | 0,700 | 101 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000701 | 0,00187992 | 0,9990041 |
| 45 | КНС-12 | КНС-13 | 0,700 | 117 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000812 | 0,00196115 | 0,9990041 |
| 46 | КНС-13 | СК-3 | 0,700 | 16 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000112 | 0,00197240 | 0,9990041 |
| 47 | СК-3 | УТ-1 | 0,700 | 76 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000526 | 0,00202499 | 0,9990041 |
| 48 | УТ-1 | - | 0,200 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0000007 | 0,00202568 | 0,9990041 |
| 49 | - | ТК-142а-12 | 0,300 | 103 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 15,97 | 0,0000717 | 0,00209743 | 0,9990041 |
| 50 | ТК-142а-12 | задвижка | 0,300 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 15,97 | 0,0000007 | 0,00209812 | 0,9990041 |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | задвижка | ТК-142а-11(УТ4) | 0,300 | 62 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 15,97 | 0,0000430 | 0,00214115 | 0,9983599 |
| 52 | ТК-142а-11(УТ4) | задвижка | 0,300 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 15,97 | 0,0000007 | 0,00214184 | 0,9983495 |
| 53 | задвижка | - | 0,250 | 281 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,40 | 0,0001950 | 0,00233687 | 0,9959000 |
| 54 | - | задвижка | 0,100 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 6,41 | 0,0000007 | 0,00233757 | 0,9958958 |
| 55 | задвижка | УТ1а | 0,100 | 38 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 6,41 | 0,0000263 | 0,00236385 | 0,9957385 |
| 56 | УТ1а | врезка | 0,100 | 26 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 6,41 | 0,0000181 | 0,00238199 | 0,9956298 |
| 57 | врезка | ТК-142а-2 (УТ1) | 0,100 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 6,41 | 0,0000005 | 0,00238251 | 0,9956267 |
| 58 | ТК-142а-2 (УТ1) | задвижка | 0,065 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 5,00 | 0,0000007 | 0,00238319 | 0,9956235 |
| 59 | задвижка | ТК-142а-5 (УТ2) | 0,065 | 53 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 5,00 | 0,0000365 | 0,00241966 | 0,9954532 |
| 60 | ТК-142а-5 (УТ2) | задвижка | 0,040 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 4,08 | 0,0000007 | 0,00242036 | 0,9954506 |
| 61 | задвижка | ж/д ул.Труда,69 | 0,040 | 37 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 4,08 | 0,0000255 | 0,00244583 | 0,9953536 |
| 62 | ж/д ул.Труда,69 | теплосчетчик | 0,040 | 2 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 4,08 | 0,0000014 | 0,00244722 | 0,9953483 |
| 63 | теплосчетчик | индивидуальный ж/д (28) | 0,040 | 3 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 4,08 | 0,0000022 | 0,00244940 | 0,9953400 |

Рисунок 10 Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от Пиковой котельной до индивидуального ж/д (28)

Расчет вероятности безотказной работы
тепловых сетей Центральной котельной

На рисункеРисунок 11 приведена трассировка магистрального теплопровода Центральной котельной от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 7 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 12 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 11. Путь движения теплоносителя от Центральной котельной до Индивидуального дома

Таблица 7.Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от Центральной котельной до Индивидуального дома

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦК | врезка | 0,700 | 16 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000110 | 0,00001099 | 0,9996581 |
| 2 | врезка | - | 0,500 | 3 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 25,82 | 0,0000023 | 0,00001332 | 0,9996581 |
| 3 | врезка | ТК | 0,500 | 62 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 25,82 | 0,0000428 | 0,00005615 | 0,9996581 |
| 4 | ТК | - | 0,400 | 94 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 20,44 | 0,0000654 | 0,00012160 | 0,9996581 |
| 5 | опуск наземной трассы | ТК | 0,400 | 2 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 20,44 | 0,0000012 | 0,00012278 | 0,9996581 |
| 6 | ТК | - | 0,400 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,44 | 0,0000007 | 0,00012347 | 0,9996581 |
| 7 | - | ТК | 0,400 | 16 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,44 | 0,0000108 | 0,00013424 | 0,9996581 |
| 8 | ТК | - | 0,400 | 46 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,44 | 0,0000319 | 0,00016617 | 0,9996581 |
| 9 | ТК | ТК | 0,400 | 112 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,44 | 0,0000776 | 0,00024378 | 0,9996581 |
| 10 | ТК | - | 0,400 | 44 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,44 | 0,0000305 | 0,00027426 | 0,9996581 |
| 11 | ТК | ТК | 0,400 | 86 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,44 | 0,0000600 | 0,00033428 | 0,9996581 |
| 12 | ТК | - | 0,400 | 43 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,44 | 0,0000301 | 0,00036434 | 0,9996581 |
| 13 | - | ТК | 0,400 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,44 | 0,0000007 | 0,00036504 | 0,9996581 |
| 14 | ТК | - | 0,400 | 38 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,44 | 0,0000264 | 0,00039142 | 0,9996581 |
| 15 | ТК | - | 0,400 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,44 | 0,0000007 | 0,00039211 | 0,9996581 |
| 16 | - | - | 0,400 | 148 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 20,44 | 0,0001030 | 0,00049510 | 0,9996581 |
| 17 | ТК | опуск наземной трассы | 0,400 | 160 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 20,44 | 0,0001109 | 0,00060600 | 0,9996581 |
| 18 | опуск наземной трассы | - | 0,400 | 2 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 20,44 | 0,0000012 | 0,00060718 | 0,9996581 |
| 19 | ТК | ТК | 0,200 | 67 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0000462 | 0,00065335 | 0,9996581 |
| 20 | ТК | - | 0,200 | 43 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0000299 | 0,00068322 | 0,9996581 |
| 21 | ТК | ТК | 0,200 | 46 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0000319 | 0,00071515 | 0,9996581 |
| 22 | ТК | - | 0,200 | 35 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0000240 | 0,00073911 | 0,9996581 |
| 23 | подъем наземной трассы | - | 0,200 | 2 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0000012 | 0,00074029 | 0,9996581 |
| 24 | - | - | 0,200 | 40 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0000278 | 0,00076806 | 0,9996581 |
| 25 | опуск наземной трассы | - | 0,200 | 2 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0000012 | 0,00076924 | 0,9996581 |
| 26 | - | - | 0,200 | 30 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0000208 | 0,00079007 | 0,9996581 |
| 27 | врезка | - | 0,250 | 3 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,40 | 0,0000024 | 0,00079248 | 0,9996581 |
| 28 | - | - | 0,250 | 15 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,40 | 0,0000105 | 0,00080301 | 0,9996581 |
| 29 | ТК | - | 0,250 | 69 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,40 | 0,0000482 | 0,00085116 | 0,9996581 |
| 30 | - | - | 0,250 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,40 | 0,0000007 | 0,00085186 | 0,9996581 |
| 31 | ТК | ТК | 0,250 | 11 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,40 | 0,0000077 | 0,00085951 | 0,9996581 |
| 32 | ТК | - | 0,250 | 5 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,40 | 0,0000035 | 0,00086298 | 0,9996581 |
| 33 | ТК | ТК | 0,250 | 4 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,40 | 0,0000029 | 0,00086589 | 0,9996581 |
| 34 | ТК | - | 0,250 | 4 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,40 | 0,0000027 | 0,00086857 | 0,9996581 |
| 35 | стена бойлерной | бойлерная | 0,250 | 3 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,40 | 0,0000023 | 0,00087091 | 0,9996581 |
| 36 | бойлерная | - | 0,250 | 4 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,40 | 0,0000025 | 0,00087345 | 0,9996581 |
| 37 | стена бойлерной | - | 0,250 | 13 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,40 | 0,0000091 | 0,00088256 | 0,9996581 |
| 38 | - | - | 0,250 | 36 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,40 | 0,0000250 | 0,00090756 | 0,9996581 |
| 39 | ТК | ТК | 0,250 | 45 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,40 | 0,0000312 | 0,00093880 | 0,9996581 |
| 40 | ТК | - | 0,250 | 17 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,40 | 0,0000120 | 0,00095077 | 0,9996581 |
| 41 | ТК | ТК | 0,250 | 25 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,40 | 0,0000175 | 0,00096832 | 0,9996581 |
| 42 | ТК | - | 0,250 | 45 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,40 | 0,0000311 | 0,00099946 | 0,9996581 |
| 43 | ТК | ТК | 0,250 | 25 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,40 | 0,0000174 | 0,00101682 | 0,9996581 |
| 44 | ТК | - | 0,150 | 19 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000131 | 0,00102993 | 0,9996581 |
| 45 | ТК | ТК | 0,150 | 41 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000286 | 0,00105850 | 0,9996581 |
| 46 | ТК | - | 0,150 | 89 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000617 | 0,00112024 | 0,9996581 |
| 47 | ТК | ТК | 0,150 | 44 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000305 | 0,00115079 | 0,9996581 |
| 48 | ТК | - | 0,150 | 45 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000312 | 0,00118203 | 0,9996581 |
| 49 | ТК | ТК | 0,150 | 45 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000312 | 0,00121328 | 0,9996581 |
| 50 | ТК | - | 0,150 | 45 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000312 | 0,00124452 | 0,9996581 |
| 51 | ТК | - | 0,150 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000007 | 0,00124521 | 0,9996581 |
| 52 | - | ТК | 0,150 | 50 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000347 | 0,00127993 | 0,9996581 |
| 53 | ТК | врезка | 0,150 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000006 | 0,00128056 | 0,9996581 |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | врезка | ТК | 0,150 | 26 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000181 | 0,00129867 | 0,9995063 |
| 55 | ТК | - | 0,150 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000181 | 0,00129936 | 0,9995004 |
| 56 | - | ТК | 0,150 | 79 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000007 | 0,00135395 | 0,9990426 |
| 57 | ТК | - | 0,150 | 134 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000546 | 0,00144708 | 0,9982619 |
| 58 | - | ТК | 0,150 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000931 | 0,00144767 | 0,9982570 |
| 59 | ТК | ТК | 0,150 | 13 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000006 | 0,00145670 | 0,9981814 |
| 60 | ТК | ТК | 0,150 | 58 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000090 | 0,00149683 | 0,9978452 |
| 61 | ТК | ТК | 0,150 | 18 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000401 | 0,00150933 | 0,9977406 |
| 62 | ТК | ТК | 0,150 | 19 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000125 | 0,00152270 | 0,9976286 |
| 63 | ТК | ТК | 0,150 | 43 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000134 | 0,00155256 | 0,9973787 |
| 64 | ТК | ТК | 0,150 | 38 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000299 | 0,00157897 | 0,9971577 |
| 65 | ТК | ТК | 0,150 | 69 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000264 | 0,00162691 | 0,9967566 |
| 66 | ТК | 0 | 0,150 | 19 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000479 | 0,00164010 | 0,9966462 |
| 67 | 0 | ТК | 0,150 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000132 | 0,00164080 | 0,9966404 |
| 68 | ТК | ТК | 0,150 | 6 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000007 | 0,00164531 | 0,9966027 |
| 69 | ТК | ТК | 0,150 | 9 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000045 | 0,00165121 | 0,9965533 |
| 70 | ТК | 0 | 0,070 | 11 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000059 | 0,00165852 | 0,9965164 |
| 71 | 0 | ТК | 0,070 | 54 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 5,19 | 0,0000073 | 0,00169577 | 0,9963284 |
| 72 | ТК | ТК | 0,070 | 44 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 5,19 | 0,0000372 | 0,00172624 | 0,9961746 |
| 73 | ТК | ТК | 0,070 | 34 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 5,19 | 0,0000305 | 0,00174952 | 0,9960571 |
| 74 | ТК | ТК | 0,070 | 25 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 5,19 | 0,0000233 | 0,00176664 | 0,9959707 |
| 75 | ТК | ТК | 0,070 | 43 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 5,19 | 0,0000171 | 0,00179669 | 0,9958191 |
| 76 | ТК | ТК | 0,050 | 26 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 5,19 | 0,0000301 | 0,00181503 | 0,9957400 |
| 77 | ТК | ТК | 0,050 | 18 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 4,43 | 0,0000183 | 0,00182785 | 0,9956848 |
| 78 | ТК | ТК | 0,050 | 49 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 4,43 | 0,0000128 | 0,00186158 | 0,9955394 |
| 79 | ТК | инд.дом | 0,050 | 4 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 4,43 | 0,0000337 | 0,00186432 | 0,9955277 |

Рисунок 12 Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от Центральной котельной до Индивидуального дома

Расчет вероятности безотказной работы
тепловых сетей котельной Железнодорожников

На рисункеРисунок 13 приведена трассировка магистрального теплопровода от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 8Таблица 6 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 14 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 13 Путь движения теплоносителя от котельной Железнодорожников
до индивидуального ж/д (28)

Таблица 8 Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от котельной Железнодорожников до индивидуального ж/д (28)

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кот. Железнодорожников | стена здания котельной | 20,320 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 1245,00 | 0,0000003 | 0,00000035 | 0,9995824 |
| 2 | стена здания котельной | - | 1,780 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 69,77 | 0,0000003 | 0,00000069 | 0,9995590 |
| 3 | - | - | 2,980 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 126,99 | 0,0000003 | 0,00000104 | 0,9995164 |
| 4 | - | УТ-2 | 0,720 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 32,86 | 0,0000003 | 0,00000139 | 0,9995054 |
| 5 | УТ-2 | подъем наземной трассы | 1,700 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 66,18 | 0,0000003 | 0,00000174 | 0,9994832 |
| 6 | подъем наземной трассы | - | 184,470 | 1 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 17531,86 | 0,0000003 | 0,00000208 | 0,9936056 |
| 7 | - | врезка | 12,810 | 1 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 716,92 | 0,0000003 | 0,00000243 | 0,9933666 |
| 8 | врезка | опуск наземной трассы | 132,740 | 0 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 11812,83 | 0,0000003 | 0,00000271 | 0,9902178 |
| 9 | опуск наземной трассы | УТ-4 | 1,700 | 0 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 66,18 | 0,0000003 | 0,00000299 | 0,9902002 |
| 10 | УТ-4 | - | 1,000 | 0 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 36,38 | 0,0000003 | 0,00000326 | 0,9901905 |
| 11 | - | УТ-5 | 71,000 | 0 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 5576,76 | 0,0000003 | 0,00000354 | 0,9887087 |
| 12 | УТ-5 | - | 1,120 | 0 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 41,26 | 0,0000002 | 0,00000375 | 0,9887005 |
| 13 | - | УТ-6 | 24,880 | 0 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 1586,58 | 0,0000002 | 0,00000396 | 0,9883848 |
| 14 | УТ-6 | УТ-7 | 41,980 | 0 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 2969,76 | 0,0000002 | 0,00000417 | 0,9877940 |
| 15 | УТ-7 | УТ-8 | 46,040 | 0 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 3317,33 | 0,0000002 | 0,00000437 | 0,9871346 |
| 16 | УТ-8 | УТ-9 | 40,000 | 0 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 2802,65 | 0,0000002 | 0,00000458 | 0,9865778 |
| 17 | УТ-9 | УТ-10 | 14,000 | 0 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 797,24 | 0,0000002 | 0,00000479 | 0,9864195 |
| 18 | УТ-10 | УТ-11 | 32,020 | 0 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 2146,55 | 0,0000002 | 0,00000496 | 0,9860643 |
| 19 | УТ-11 | УТ-12 | 17,000 | 0 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 1005,64 | 0,0000002 | 0,00000514 | 0,9858980 |
| 20 | УТ-12 | УТ-13 | 37,000 | 0 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 2552,60 | 0,0000002 | 0,00000531 | 0,9854760 |
| 21 | УТ-13 | УТ-14 | 24,000 | 0 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 1519,61 | 0,0000002 | 0,00000548 | 0,9852248 |
| 22 | УТ-14 | - | 1,000 | 0 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 36,38 | 0,0000002 | 0,00000566 | 0,9852188 |
| 23 | - | УТ-15 | 50,990 | 0 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 3749,42 | 0,0000002 | 0,00000583 | 0,9845993 |
| 24 | УТ-15 | УТ-17 | 69,930 | 0 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 5476,11 | 0,0000002 | 0,00000601 | 0,9836950 |
| 25 | УТ-17 | ТК | 114,580 | 0 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 9901,55 | 0,0000002 | 0,00000618 | 0,9820614 |
| 26 | ТК | бойлерная | 2,500 | 0 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 103,41 | 0,0000002 | 0,00000635 | 0,9820444 |
| 27 | бойлерная | ТК | 2,500 | 0 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 103,41 | 0,0000001 | 0,00000649 | 0,9820308 |
| 28 | ТК | ТК | 2,910 | 0 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 123,50 | 0,0000001 | 0,00000660 | 0,9820186 |
| 29 | ТК | УТ-22 | 26,000 | 0 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 1672,51 | 0,0000001 | 0,00000670 | 0,9818533 |
| 30 | УТ-22 | подъем наземной трассы | 1,700 | 0 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 66,18 | 0,0000000 | 0,00000675 | 0,9818502 |
| 31 | подъем наземной трассы | - | 6,600 | 0 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 325,09 | 0,0000000 | 0,00000680 | 0,9818352 |
| 32 | - | ТК | 1,380 | 0 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 52,17 | 0,0000000 | 0,00000685 | 0,9818328 |
| 33 | ТК | подъем наземной трассы | 1,700 | 0 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 66,18 | 0,0000001 | 0,00000691 | 0,9818285 |
| 34 | подъем наземной трассы | опуск наземной трассы | 9,680 | 0 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 513,06 | 0,0000001 | 0,00000698 | 0,9817947 |
| 35 | опуск наземной трассы | - | 1,700 | 0 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 66,18 | 0,0000001 | 0,00000705 | 0,9817903 |
| 36 | - | переход d 108-133 | 5,400 | 0 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 256,14 | 0,0000001 | 0,00000712 | 0,9817735 |
| 37 | переход d 108-133 | УТ-10.7 | 98,140 | 0 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8222,69 | 0,0000001 | 0,00000721 | 0,9810965 |
| 38 | УТ-10.7 | УТ-10.8 | 73,980 | 0 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 5858,66 | 0,0000001 | 0,00000727 | 0,9807880 |
| 39 | УТ-10.8 | - | 1,000 | 0 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 36,38 | 0,0000001 | 0,00000732 | 0,9807861 |
| 40 | - | стена д.18 | 13,000 | 0 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 729,65 | 0,0000001 | 0,00000738 | 0,9807477 |
| 41 | стена д.18 | жилой дом | 8,000 | 0 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 408,75 | 0,0000001 | 0,00000743 | 0,9807262 |
| 42 | СК-1 | СК-2 | 0,700 | 12 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000086 | 0,00001604 | 0,9804662 |
| 43 | СК-2 | КНС-11 | 0,700 | 116 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000807 | 0,00009674 | 0,9780300 |
| 44 | КНС-11 | КНС-12 | 0,700 | 101 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000701 | 0,00016686 | 0,9759185 |
| 45 | КНС-12 | КНС-13 | 0,700 | 117 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000812 | 0,00024809 | 0,9734778 |
| 46 | КНС-13 | СК-3 | 0,700 | 16 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000112 | 0,00025934 | 0,9731407 |
| 47 | СК-3 | УТ-1 | 0,700 | 76 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 31,86 | 0,0000526 | 0,00031193 | 0,9715650 |
| 48 | УТ-1 | задвижка | 0,200 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 10,94 | 0,0000007 | 0,00031262 | 0,9715578 |
| 49 | задвижка | ТК-142а-12 | 0,300 | 103 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 15,97 | 0,0000717 | 0,00038437 | 0,9704824 |
| 50 | ТК-142а-12 | задвижка | 0,300 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 15,97 | 0,0000007 | 0,00038506 | 0,9704720 |
| 51 | задвижка | ТК-142а-11(УТ4) | 0,300 | 62 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 15,97 | 0,0000430 | 0,00042809 | 0,9698278 |
| 52 | ТК-142а-11(УТ4) | задвижка | 0,300 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 15,97 | 0,0000007 | 0,00042878 | 0,9698174 |
| 53 | задвижка | ТК-142а-6(УТ8) | 0,250 | 281 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,40 | 0,0001950 | 0,00062381 | 0,9673679 |
| 54 | ТК-142а-6(УТ8) | задвижка | 0,100 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 6,41 | 0,0000007 | 0,00062451 | 0,9673638 |
| 55 | задвижка | УТ1а | 0,100 | 38 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 6,41 | 0,0000263 | 0,00065079 | 0,9672064 |
| 56 | УТ1а | врезка | 0,100 | 26 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 6,41 | 0,0000181 | 0,00066893 | 0,9670978 |
| 57 | врезка | ТК-142а-2 (УТ1) | 0,100 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 6,41 | 0,0000005 | 0,00066945 | 0,9670947 |
| 58 | ТК-142а-2 (УТ1) | задвижка | 0,065 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 5,00 | 0,0000007 | 0,00067013 | 0,9670915 |
| 59 | задвижка | ТК-142а-5 (УТ2) | 0,065 | 53 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 5,00 | 0,0000365 | 0,00070660 | 0,9669212 |
| 60 | ТК-142а-5 (УТ2) | задвижка | 0,040 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 4,08 | 0,0000007 | 0,00070730 | 0,9669186 |
| 61 | задвижка | ж/д ул.Труда,69 | 0,040 | 37 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 4,08 | 0,0000255 | 0,00073277 | 0,9668216 |
| 62 | ж/д ул.Труда,69 | теплосчетчик | 0,040 | 2 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 4,08 | 0,0000014 | 0,00073416 | 0,9668163 |
| 63 | теплосчетчик | индивидуальный ж/д (28) | 0,040 | 3 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 4,08 | 0,0000022 | 0,00073634 | 0,9668080 |

Рисунок 14 Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от котельной Железнодорожников 
до индивидуального ж/д (28)

    - Перспективное состояние на 2034 г.

          - Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей ТЭЦ ПAO «MMK»

ТЭЦ ПAO «MMK» имеет три магистральных тепловых выводов:

- ТЭЦ пб;

- ТЭЦ Бетонострой;

- ТЭЦ - 1000.

Ниже представлен расчет по каждому из них.

На рисункеРисунок 15 приведена трассировка магистрального теплопровода ТЭЦ - 1000 от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 9 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 16 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 15 Путь движения теплоносителя от ТЭЦ пб до врезки на у.у.

Таблица 9 Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от ТЭЦ пб до врезки на у.у.

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦпб | - | 0,700 | 56 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0006458 | 0,00064581 | 1,0000000 |
| 2 | - | - | 0,700 | 126 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0014615 | 0,00210726 | 1,0000000 |
| 3 | - | КНС2 | 0,700 | 170 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0019735 | 0,00408079 | 1,0000000 |
| 4 | КНС2 | КНС3 | 0,700 | 179 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0020765 | 0,00615729 | 1,0000000 |
| 5 | КНС3 | КНС4 | 0,700 | 202 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0023394 | 0,00849674 | 1,0000000 |
| 6 | КНС4 | - | 0,700 | 199 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0023156 | 0,01081238 | 1,0000000 |
| 7 | - | КНС | 0,700 | 103 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0011921 | 0,01200451 | 1,0000000 |
| 8 | КНС | НО Ė7 | 0,700 | 96 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0011103 | 0,01311479 | 1,0000000 |
| 9 | НО Ė7 | выход из канала | 0,600 | 49 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 26,97 | 0,0005735 | 0,01368828 | 1,0000000 |
| 10 | выход из канала | вход в канал | 0,600 | 203 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 26,97 | 0,0023589 | 0,01604723 | 1,0000000 |
| 11 | вход в канал | НО Ė5 | 0,600 | 49 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 26,97 | 0,0005735 | 0,01662071 | 1,0000000 |
| 12 | НО Ė5 | ТК | 0,600 | 107 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 26,97 | 0,0012418 | 0,01786252 | 1,0000000 |
| 13 | ТК | НО Ė3 | 0,700 | 94 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0010875 | 0,01895005 | 1,0000000 |
| 14 | НО Ė3 | КНС Ė8 | 0,700 | 108 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0012564 | 0,02020650 | 1,0000000 |
| 15 | КНС Ė8 | стена КП2 | 0,700 | 96 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0011098 | 0,02131632 | 1,0000000 |
| 16 | стена КП2 | врезка | 0,700 | 6 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0000668 | 0,02138307 | 1,0000000 |
| 17 | врезка | задвижка | 0,700 | 7 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0000758 | 0,02145887 | 1,0000000 |
| 18 | задвижка | врезка в коллектор | 0,800 | 2 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 36,89 | 0,0000195 | 0,02147838 | 1,0000000 |
| 19 | врезка в коллектор | врезка в коллектор | 1,000 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 36,38 | 0,0000110 | 0,02148941 | 1,0000000 |
| 20 | врезка в коллектор | врезка в коллектор | 1,000 | 2 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 36,38 | 0,0000215 | 0,02151088 | 1,0000000 |
| 21 | врезка в коллектор | врезка в коллектор | 1,000 | 2 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 36,38 | 0,0000269 | 0,02153781 | 1,0000000 |
| 22 | врезка в коллектор | - | 0,800 | 3 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 36,89 | 0,0000371 | 0,02157496 | 1,0000000 |
| 23 | - | 1 (ТК-2) | 0,800 | 59 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 36,89 | 0,0006895 | 0,02226442 | 1,0000000 |
| 24 | 1 (ТК-2) | переход | 0,800 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 36,89 | 0,0000116 | 0,02227603 | 1,0000000 |
| 25 | переход | 2(КНС-3) | 0,700 | 92 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0010700 | 0,02334603 | 1,0000000 |
| 26 | 2(КНС-3) | 3(ТК-4) | 0,700 | 75 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0008652 | 0,02421125 | 1,0000000 |
| 27 | 3(ТК-4) | 4(ТК-5) | 0,700 | 93 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0010831 | 0,02529437 | 1,0000000 |
| 28 | 4(ТК-5) | 5(ТК-6) | 0,700 | 177 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0020557 | 0,02735009 | 1,0000000 |
| 29 | 5(ТК-6) | задвижка с эл.приводом | 0,700 | 79 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0009135 | 0,02826360 | 1,0000000 |
| 30 | задвижка с эл.приводом | 6(ТК-1) | 0,700 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0000116 | 0,02827521 | 1,0000000 |
| 31 | 6(ТК-1) | задвижка с эл. приводом | 0,700 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0000116 | 0,02828682 | 1,0000000 |
| 32 | задвижка с эл. приводом | 7(ТК-7) | 0,700 | 100 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0011619 | 0,02944876 | 1,0000000 |
| 33 | 7(ТК-7) | 8(ТК-8) | 0,700 | 208 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0024154 | 0,03186413 | 1,0000000 |
| 34 | 8(ТК-8) | 9(ТК-21) | 0,700 | 112 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0013007 | 0,03316480 | 1,0000000 |
| 35 | 9(ТК-21) | затвор KMS | 0,600 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 26,97 | 0,0000116 | 0,03317641 | 1,0000000 |
| 36 | затвор KMS | 10(ТК-9) | 0,600 | 96 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 26,97 | 0,0011106 | 0,03428704 | 1,0000000 |
| 37 | 10(ТК-9) | 11(ТК-10) | 0,600 | 218 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 26,97 | 0,0025254 | 0,03681246 | 1,0000000 |
| 38 | 11(ТК-10) | 12(ТК-22) | 0,600 | 120 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 26,97 | 0,0013934 | 0,03820589 | 1,0000000 |
| 39 | 12(ТК-22) | стена здания ТНС 5 | 0,500 | 365 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 25,82 | 0,0042427 | 0,04244863 | 1,0000000 |
| 40 | стена здания ТНС 5 | задвижка | 0,500 | 2 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 25,82 | 0,0000287 | 0,04247730 | 1,0000000 |
| 41 | задвижка | врезка | 0,500 | 3 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 25,82 | 0,0000363 | 0,04251364 | 1,0000000 |
| 42 | врезка | задвижка | 0,500 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 25,82 | 0,0000146 | 0,04252827 | 1,0000000 |
| Не резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | задвижка | ТНС Ė 5 | 0,500 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 25,82 | 0,0000146 | 0,04251364 | 0,9998516 |
| 44 | ТНС Ė 5 | задвижка | 0,500 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 25,82 | 0,0000146 | 0,04252827 | 0,9997031 |
| 45 | задвижка | врезка | 0,500 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 25,82 | 0,0000146 | 0,04254289 | 0,9995547 |
| 46 | врезка | врезка на у.у. | 0,500 | 3 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 25,82 | 0,0000295 | 0,04255752 | 0,9992556 |
| 47 | врезка на у.у. | стена здания ТНС 5 | 0,500 | 2 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 25,82 | 0,0000272 | 0,04257215 | 0,9989802 |
| 48 | стена здания ТНС 5 | - | 0,500 | 10 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 25,82 | 0,0001161 | 0,04260163 | 0,9978032 |
| 49 | - | 13(ТК-11) | 0,500 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 25,82 | 0,0000116 | 0,04262880 | 0,9976857 |
| 50 | 13(ТК-11) | задвижка с эл. приводом | 0,500 | 348 | 2030* | 2 | 4 | 0,000006 | 25,82 | 0,0000020 | 0,04274489 | 0,9976656 |
| 51 | задвижка с эл. приводом | 14(ТК-23) | 0,500 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 25,82 | 0,0000116 | 0,04275650 | 0,9975481 |
| 52 | 14(ТК-23) | задвижка с эл. приводом | 0,500 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 25,82 | 0,0000116 | 0,04275848 | 0,9974306 |
| 53 | задвижка с эл. приводом | - | 0,500 | 28 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 25,82 | 0,0003251 | 0,04277009 | 0,9941403 |
| 54 | - | 16(ТК-1) | 0,300 | 201 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 15,97 | 0,0023391 | 0,04278170 | 0,9795465 |
| 55 | 16(ТК-1) | затвор | 0,250 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 13,40 | 0,0000116 | 0,04310675 | 0,9794866 |
| 56 | затвор | 17(ТК-2) | 0,250 | 62 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 13,40 | 0,0007150 | 0,04544585 | 0,9757975 |
| 57 | 17(ТК-2) | 18(ТК-3) | 0,250 | 154 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 13,40 | 0,0017831 | 0,04545746 | 0,9666320 |
| 58 | 18(ТК-3) | задвижка | 0,250 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 13,40 | 0,0000116 | 0,04617245 | 0,9665729 |
| 59 | задвижка | 19(ТК-4) | 0,250 | 276 | 2030* | 2 | 4 | 0,000006 | 13,40 | 0,0000016 | 0,04795559 | 0,9665649 |
| 60 | 19(ТК-4) | стена ТНС Ė7 | 0,250 | 250 | 2030* | 2 | 4 | 0,000006 | 13,40 | 0,0000014 | 0,04796720 | 0,9665576 |
| 61 | стена ТНС Ė7 | задвижка | 0,250 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 13,40 | 0,0000130 | 0,04796878 | 0,9664914 |
| 62 | задвижка | врезка | 0,250 | 7 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 13,40 | 0,0000765 | 0,04797020 | 0,9661019 |
| 63 | врезка | ТНС Ė 7 ул.Зеленая,4 | 0,250 | 4 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 13,40 | 0,0000515 | 0,04798320 | 0,9658396 |
| 64 | ТНС Ė 7 ул.Зеленая,4 | врезка | 0,250 | 8 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 13,40 | 0,0000965 | 0,04805971 | 0,9653488 |
| 65 | врезка | стена ТНС Ė7 | 0,250 | 5 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 13,40 | 0,0000575 | 0,04811125 | 0,9650566 |
| 66 | стена ТНС Ė7 | 21(ТК-5/1) | 0,250 | 294 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 13,40 | 0,0034182 | 0,04820772 | 0,9476804 |
| 67 | 21(ТК-5/1) | задвижка | 0,150 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0000116 | 0,04826518 | 0,9476432 |
| 68 | задвижка | 22 | 0,250 | 232 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 13,40 | 0,0026939 | 0,05168334 | 0,9341960 |
| 69 | 22 | задвижка | 0,200 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 10,94 | 0,0000132 | 0,05169495 | 0,9341429 |
| 70 | задвижка | 23 | 0,200 | 114 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 10,94 | 0,0013289 | 0,05438881 | 0,9288061 |
| 71 | 23 | подъем наземной трассы | 0,200 | 2 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 10,94 | 0,0000269 | 0,05440205 | 0,9286986 |
| 72 | подъем наземной трассы | врезка 24 | 0,200 | 217 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 10,94 | 0,0025218 | 0,05573093 | 0,9186302 |
| 73 | врезка 24 | врезка | 0,150 | 1 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0000086 | 0,05575786 | 0,9186035 |
| 74 | врезка | опуск наземной трассы | 0,150 | 272 | 2030* | 1 | 4 | 0,000006 | 8,59 | 0,0000015 | 0,05827968 | 0,9185987 |
| 75 | опуск наземной трассы | - | 0,150 | 2 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0000268 | 0,05828827 | 0,9185155 |
| 76 | - | 26 | 0,150 | 2 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0000232 | 0,05828982 | 0,9184434 |
| 77 | 26 | подъем наземной трассы | 0,125 | 2 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 7,48 | 0,0000232 | 0,05831664 | 0,9183807 |
| 78 | подъем наземной трассы | - | 0,125 | 2 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 7,48 | 0,0000268 | 0,05833986 | 0,9183084 |
| 79 | - | опуск наземной трассы | 0,125 | 80 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 7,48 | 0,0009320 | 0,05836307 | 0,9157928 |
| 80 | опуск наземной трассы | - | 0,125 | 2 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 7,48 | 0,0000267 | 0,05838989 | 0,9157209 |
| 81 | - | подъем наземной трассы | 0,125 | 4 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 7,48 | 0,0000464 | 0,05932186 | 0,9155959 |
| 82 | подъем наземной трассы | - | 0,125 | 2 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 7,48 | 0,0000267 | 0,05934856 | 0,9155241 |
| 83 | - | опуск наземной трассы | 0,125 | 240 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 7,48 | 0,0027867 | 0,05939500 | 0,9080249 |
| 84 | опуск наземной трассы | 30(ТК) | 0,125 | 2 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 7,48 | 0,0000267 | 0,05942170 | 0,9079536 |
| 85 | 30(ТК) | ТК-9 | 0,125 | 16 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 7,48 | 0,0001900 | 0,06220844 | 0,9074464 |
| 86 | ТК-9 | ТК-10 | 0,100 | 146 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 6,41 | 0,0016991 | 0,06223514 | 0,9035645 |
| 87 | ТК-10 | стена бойлерной | 0,100 | 17 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 6,41 | 0,0001974 | 0,06242518 | 0,9031155 |
| 88 | стена бойлерной | теплосчетчик | 0,100 | 2 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 6,41 | 0,0000176 | 0,06412427 | 0,9030754 |
| 89 | теплосчетчик | Отель "Европа"-бойлерная | 0,100 | 4 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 6,41 | 0,0000520 | 0,06432162 | 0,9029571 |
| 90 | Отель "Европа"-бойлерная | врезка на у.у. | 0,100 | 5 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 6,41 | 0,0000592 | 0,06433927 | 0,9028225 |

Примечание: *на данных участках тепловых сетей предлагается выполнить реконструкцию без изменения диаметра с целью повышения показателей надежности теплоснабжения. Срок реализации и объем мероприятий может быть скорректирован при последующих актуализациях схемы теплоснабжения

Рисунок 16 Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от ТЭЦ пб до врезки на у.у.

На рисункеРисунок 17 приведена трассировка магистрального теплопровода ТЭЦ Бетонострой от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 10 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 18 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 17 Путь движения теплоносителя от ТЭЦ Бетонострой до ул. Магнитная, д.1

Таблица 10 Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от ТЭЦ Бетонострой до ул. Магнитная, д.1

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ(Бетонстрой) | ТК | 0,400 | 531 | 2030* | 1 | 4 | 0,000006 | 20,44 | 0,0000030 | 0,00000303 | 0,9999440 |
| 2 | ТК | - | 0,200 | 60 | 2030* | 1 | 4 | 0,000006 | 10,94 | 0,0000003 | 0,00000337 | 0,9999406 |
| 3 | - | ТК | 0,200 | 103 | 2030* | 1 | 4 | 0,000006 | 10,94 | 0,0000006 | 0,00000396 | 0,9999347 |
| 4 | ТК | ТК | 0,200 | 5 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 10,94 | 0,0000580 | 0,00006200 | 0,9993595 |
| 5 | ТК | ТК | 0,200 | 43 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 10,94 | 0,0004992 | 0,00056119 | 0,9944157 |
| 6 | ТК | - | 0,200 | 127 | 2030* | 1 | 4 | 0,000006 | 10,94 | 0,0000007 | 0,00056191 | 0,9944086 |
| 7 | - | врезка | 0,200 | 5 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 10,94 | 0,0000580 | 0,00061996 | 0,9938366 |
| 8 | врезка | опуск наземной трассы | 0,200 | 146 | 2030* | 1 | 4 | 0,000006 | 10,94 | 0,0000008 | 0,00062079 | 0,9938284 |
| 9 | опуск наземной трассы | ТК-2 | 0,200 | 2 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 10,94 | 0,0000200 | 0,00064076 | 0,9936317 |
| 10 | ТК-2 | стена здания ТНСĖ12-БИС | 0,200 | 69 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 10,94 | 0,0008009 | 0,00144166 | 0,9857452 |
| 11 | стена здания ТНСĖ12-БИС | задвижка | 0,200 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 10,94 | 0,0000116 | 0,00145327 | 0,9856318 |
| 12 | задвижка | Ė 12-БИС | 0,200 | 2 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 10,94 | 0,0000252 | 0,00147846 | 0,9853858 |
| 13 | Ė 12-БИС | задвижка | 0,200 | 2 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 10,94 | 0,0000255 | 0,00150400 | 0,9851364 |
| 14 | задвижка | стена здания ТНС Ė12-БИС | 0,200 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 10,94 | 0,0000142 | 0,00151816 | 0,9849981 |
| 15 | стена здания ТНС Ė12-БИС | - | 0,200 | 2 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 10,94 | 0,0000176 | 0,00153581 | 0,9848258 |
| 16 | - | ТК-3 | 0,200 | 119 | 2030* | 1 | 4 | 0,000006 | 10,94 | 0,0000007 | 0,00153649 | 0,9848192 |
| 17 | ТК-3 | - | 0,200 | 93 | 2030* | 1 | 4 | 0,000006 | 10,94 | 0,0000005 | 0,00153702 | 0,9848140 |
| 18 | - | врезка | 0,200 | 85 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 10,94 | 0,0009893 | 0,00252634 | 0,9751587 |
| 19 | врезка | ТК-4 | 0,200 | 115 | 2030* | 1 | 4 | 0,000006 | 10,94 | 0,0000007 | 0,00252699 | 0,9751523 |
| 20 | ТК-4 | задвижка | 0,200 | 1 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 10,94 | 0,0000073 | 0,00253431 | 0,9750817 |
| 21 | задвижка | врезка | 0,200 | 131 | 2030* | 1 | 4 | 0,000006 | 10,94 | 0,0000007 | 0,00253505 | 0,9750745 |
| 22 | врезка | - | 0,200 | 497 | 2030* | 1 | 4 | 0,000006 | 10,94 | 0,0000028 | 0,00253789 | 0,9750471 |
| 23 | - | ТК-7 | 0,150 | 2 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0000231 | 0,00256099 | 0,9748717 |
| 24 | ТК-7 | ТК-8 | 0,150 | 20 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0002322 | 0,00279317 | 0,9731090 |
| 25 | ТК-8 | ТК-9 | 0,150 | 64 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0007449 | 0,00353812 | 0,9674638 |
| 26 | ТК-9 | ТК-10 | 0,150 | 48 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0005620 | 0,00410011 | 0,9632298 |
| 27 | ТК-10 | ТК-11 | 0,150 | 17 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0001974 | 0,00429746 | 0,9617494 |
| 28 | ТК-11 | ТК-12 | 0,150 | 30 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0003483 | 0,00464573 | 0,9591410 |
| 29 | ТК-12 | подъем подземной трассы | 0,150 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0000146 | 0,00466036 | 0,9590318 |
| 30 | подъем подземной трассы | опуск наземной трассы | 0,150 | 55 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0006437 | 0,00530408 | 0,9542243 |
| 31 | опуск наземной трассы | ТК-13 | 0,150 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0000147 | 0,00531882 | 0,9541147 |
| 32 | ТК-13 | задвижка | 0,150 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0000116 | 0,00533043 | 0,9540285 |
| 33 | задвижка | ТК-1 | 0,150 | 47 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0005456 | 0,00587605 | 0,9499748 |
| 34 | ТК-1 | подъем наземной трассы | 0,150 | 2 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0000222 | 0,00589823 | 0,9498108 |
| 35 | подъем наземной трассы | подъем | 0,150 | 131 | 2030* | 1 | 4 | 0,000007 | 8,59 | 0,0000009 | 0,00589917 | 0,9498038 |
| 36 | подъем | подъем | 0,150 | 1 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0000120 | 0,00591113 | 0,9497153 |
| 37 | подъем | опуск | 0,150 | 5 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0000580 | 0,00596918 | 0,9492860 |
| 38 | опуск | опуск | 0,150 | 1 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0000120 | 0,00598113 | 0,9491976 |
| 39 | опуск | врезка | 0,150 | 17 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0002016 | 0,00618278 | 0,9477071 |
| 40 | врезка | задвижка | 0,150 | 1 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0000116 | 0,00619439 | 0,9476214 |
| 41 | задвижка | т.врезки | 0,150 | 52 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0006091 | 0,00680351 | 0,9431264 |
| 42 | т.врезки | переход | 0,150 | 85 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0009820 | 0,00778552 | 0,9359141 |
| 43 | переход | ТК-4 | 0,100 | 40 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 6,41 | 0,0004638 | 0,00824930 | 0,9333949 |
| 44 | ТК-4 | ТК-5 | 0,150 | 84 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0009750 | 0,00922434 | 0,9263076 |
| 45 | ТК-5 | врезка | 0,150 | 28 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0003280 | 0,00955229 | 0,9239419 |
| 46 | врезка | врезка | 0,150 | 37 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0004286 | 0,00998089 | 0,9208581 |
| 47 | врезка | ТК | 0,100 | 28 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 6,41 | 0,0003252 | 0,01030606 | 0,9191202 |
| 48 | ТК | - | 0,100 | 43 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 6,41 | 0,0004984 | 0,01080444 | 0,9164616 |
| 49 | - | ТК-9 | 0,100 | 39 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 6,41 | 0,0004536 | 0,01125800 | 0,9140491 |
| 50 | ТК-9 | ТК-10 | 0,100 | 59 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 6,41 | 0,0006850 | 0,01194305 | 0,9104149 |
| 51 | ТК-10 | задвижка | 0,050 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 4,43 | 0,0000116 | 0,01195466 | 0,9103725 |
| 52 | задвижка | стена д.5 | 0,050 | 4 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 4,43 | 0,0000413 | 0,01199598 | 0,9102214 |
| 53 | стена д.5 | ул. Магнитная, д.1 | 0,050 | 3 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 4,43 | 0,0000348 | 0,01203081 | 0,9100940 |

Примечание: *на данных участках тепловых сетей предлагается выполнить реконструкцию без изменения диаметра с целью повышения показателей надежности теплоснабжения. Срок реализации и объем мероприятий может быть скорректирован при последующих актуализациях схемы теплоснабжения

Рисунок 18 Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от ТЭЦ Бетонострой до ул. Магнитная, д.1

На рисункеРисунок 19 приведена трассировка магистрального теплопровода ТЭЦ 1000 от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 11 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисунке

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ (1000) | павильон 5 | 1,000 | 834 | 2030* | 1 | 4 | 0,000006 | 36,38 | 0,0000048 | 0,00000475 | 0,9999002 |
| 2 | павильон 5 | - | 1,000 | 1420 | 2030* | 1 | 4 | 0,000006 | 36,38 | 0,0000081 | 0,00001285 | 0,9998004 |
| 3 | - | задвижка | 1,000 | 1 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 36,38 | 0,0000116 | 0,00002446 | 0,9996305 |
| 4 | задвижка | - | 1,000 | 680 | 2030* | 1 | 4 | 0,000006 | 36,38 | 0,0000039 | 0,00002834 | 0,9993869 |
| 5 | - | - | 1,000 | 3 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 36,38 | 0,0000317 | 0,00006003 | 0,9993056 |
| 6 | - | - | 1,000 | 48 | 2030* | 1 | 4 | 0,000006 | 36,38 | 0,0000003 | 0,00006030 | 0,9986408 |
| 7 | - | - | 1,000 | 2 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 36,38 | 0,0000233 | 0,00008364 | 0,9986350 |
| 8 | - | павильон 6 | 1,000 | 25 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 36,38 | 0,0002932 | 0,00037688 | 0,9981459 |
| 9 | павильон 6 | - | 1,000 | 221 | 2030* | 1 | 4 | 0,000006 | 36,38 | 0,0000013 | 0,00037814 | 0,9920017 |
| 10 | - | - | 1,000 | 3 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 36,38 | 0,0000317 | 0,00040983 | 0,9919755 |
| 11 | - | УТ-1 правого берега | 1,000 | 234 | 2030* | 1 | 4 | 0,000006 | 36,38 | 0,0000013 | 0,00041117 | 0,9913156 |
| 12 | УТ-1 правого берега | УТ-2 | 1,000 | 611 | 2030* | 2 | 4 | 0,000006 | 36,38 | 0,0000035 | 0,00041465 | 0,9912878 |
| 13 | УТ-2 | УТ-3 | 1,000 | 66 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 36,38 | 0,0007654 | 0,00118003 | 0,9912154 |
| 14 | УТ-3 | СК-1 | 1,000 | 128 | 2030* | 2 | 4 | 0,000006 | 36,38 | 0,0000007 | 0,00118075 | 0,9752902 |
| 15 | СК-1 | СК-1 | 1,000 | 225 | 2030* | 2 | 4 | 0,000006 | 36,38 | 0,0000013 | 0,00118204 | 0,9752753 |
| 16 | СК-1 | УТ-4 | 1,000 | 549 | 2030* | 2 | 4 | 0,000006 | 36,38 | 0,0000031 | 0,00118517 | 0,9752490 |
| 17 | УТ-4 | задвижка | 1,000 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 36,38 | 0,0000116 | 0,00119678 | 0,9751849 |
| 18 | задвижка | УТ-5 | 1,000 | 376 | 2030* | 2 | 4 | 0,000006 | 36,38 | 0,0000021 | 0,00119892 | 0,9749473 |
| 19 | УТ-5 | УТ-6а | 1,000 | 341 | 2030* | 2 | 4 | 0,000006 | 36,38 | 0,0000019 | 0,00120087 | 0,9749034 |
| 20 | УТ-6а | ТК-98 | 0,700 | 24 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0002777 | 0,00147855 | 0,9748636 |
| 21 | ТК-98 | СК-2 | 0,700 | 73 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0008509 | 0,00232949 | 0,9698868 |
| 22 | СК-2 | - | 0,700 | 17 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0001915 | 0,00252104 | 0,9547140 |
| 23 | - | ТК-99 | 0,700 | 20 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0002304 | 0,00275148 | 0,9513519 |
| 24 | ТК-99 | ТК | 0,700 | 28 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0003304 | 0,00308187 | 0,9473216 |
| 25 | ТК | задвижка | 0,700 | 84 | 2030* | 2 | 4 | 0,000009 | 31,86 | 0,0000008 | 0,00308263 | 0,9415675 |
| 26 | задвижка | ТК-100 | 0,700 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0000116 | 0,00309424 | 0,9415544 |
| Резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТК-100 | ТК-100а | 0,700 | 30 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0003483 | 0,00344251 | 0,9415544 |
| 28 | ТК-100а | задвижка | 0,700 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0000116 | 0,00345412 | 0,9415544 |
| 29 | задвижка | КНС-23а | 0,700 | 123 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0014234 | 0,00487750 | 0,9415544 |
| 30 | КНС-23а | КНС-24 | 0,700 | 295 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0034234 | 0,00830087 | 0,9415544 |
| 31 | КНС-24 | ТК-101 | 0,700 | 156 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0018086 | 0,01010944 | 0,9415544 |
| 32 | ТК-101 | ТК-101а | 0,700 | 51 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0005896 | 0,01069906 | 0,9415544 |
| 33 | ТК-101а | КНС-25 | 0,700 | 61 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0007091 | 0,01140814 | 0,9415544 |
| 34 | КНС-25 | УТ-1 | 0,700 | 109 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0012647 | 0,01267282 | 0,9415544 |
| 35 | УТ-1 | КНС-26 | 0,700 | 40 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0004655 | 0,01313834 | 0,9415544 |
| 36 | КНС-26 | КНС-27 | 0,700 | 67 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0007833 | 0,01392160 | 0,9415544 |
| 37 | КНС-27 | УТ-102 | 0,700 | 34 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0003922 | 0,01431375 | 0,9415544 |
| 38 | УТ-102 | КНС-28 | 0,700 | 103 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0011957 | 0,01550948 | 0,9415544 |
| 39 | КНС-28 | УТ -103 | 0,700 | 92 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0010630 | 0,01657251 | 0,9415544 |
| 40 | УТ -103 | КНС-29 | 0,700 | 86 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0009984 | 0,01757089 | 0,9415544 |
| 41 | КНС-29 | КНС-30 | 0,700 | 76 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0008822 | 0,01845305 | 0,9415544 |
| 42 | КНС-30 | УТ-104 | 0,700 | 192 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0022258 | 0,02067884 | 0,9415544 |
| 43 | УТ-104 | задвижка | 0,300 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 15,97 | 0,0000116 | 0,02069045 | 0,9415544 |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | задвижка | УТ-104а | 0,300 | 123 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 15,97 | 0,0014222 | 0,02211267 | 0,9292177 |
| 45 | УТ-104а | задвижка | 0,200 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 10,94 | 0,0000116 | 0,02212428 | 0,9291496 |
| 46 | задвижка | стена х/б 66 | 0,200 | 247 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 10,94 | 0,0028693 | 0,02499356 | 0,9123250 |
| 47 | стена х/б 66 | х/б Ė66, 137м-он | 0,200 | 10 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 10,94 | 0,0001197 | 0,02511325 | 0,9116359 |
| 48 | х/б Ė66, 137м-он | - | 0,200 | 5 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 10,94 | 0,0000575 | 0,02517071 | 0,9113053 |
| 49 | - | стена х/б 66 | 0,200 | 4 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 10,94 | 0,0000468 | 0,02521750 | 0,9110362 |
| 50 | стена х/б 66 | ТК-137-66-1 | 0,200 | 12 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 10,94 | 0,0001357 | 0,02535321 | 0,9102559 |
| 51 | ТК-137-66-1 | задвижка | 0,150 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0000116 | 0,02536481 | 0,9102035 |
| 52 | задвижка | ТК-137-66-4 | 0,150 | 77 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0008915 | 0,02625627 | 0,9061797 |
| 53 | ТК-137-66-4 | - | 0,080 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 5,59 | 0,0000116 | 0,02626788 | 0,9061458 |
| 54 | - | стена д.18- 1-й ввод | 0,080 | 16 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 5,59 | 0,0001835 | 0,02645142 | 0,9056099 |
| 55 | стена д.18- 1-й ввод | врезка на у.у. | 0,100 | 5 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 6,41 | 0,0000580 | 0,02650946 | 0,9054156 |
| 56 | врезка на у.у. | здание скорой помощи (70) | 0,050 | 25 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 4,43 | 0,0002917 | 0,02680120 | 0,9047400 |

представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

В актуализированной схеме теплоснабжения г. Магнитогорск к 2034 г. предлагается произвести перекладку тепловых сетей тепловой магистрали ТМ-3 для повышения показателей надежности теплоснабжения потребителей, подключенных к данной тепловой магистрали.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 19 Путь движения теплоносителя от ТЭЦ 1000 до здания скорой помощи (70)

Таблица 11 Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от ТЭЦ 1000 до здания скорой помощи (70)

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ (1000) | павильон 5 | 1,000 | 834 | 2030* | 1 | 4 | 0,000006 | 36,38 | 0,0000048 | 0,00000475 | 0,9999002 |
| 2 | павильон 5 | - | 1,000 | 1420 | 2030* | 1 | 4 | 0,000006 | 36,38 | 0,0000081 | 0,00001285 | 0,9998004 |
| 3 | - | задвижка | 1,000 | 1 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 36,38 | 0,0000116 | 0,00002446 | 0,9996305 |
| 4 | задвижка | - | 1,000 | 680 | 2030* | 1 | 4 | 0,000006 | 36,38 | 0,0000039 | 0,00002834 | 0,9993869 |
| 5 | - | - | 1,000 | 3 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 36,38 | 0,0000317 | 0,00006003 | 0,9993056 |
| 6 | - | - | 1,000 | 48 | 2030* | 1 | 4 | 0,000006 | 36,38 | 0,0000003 | 0,00006030 | 0,9986408 |
| 7 | - | - | 1,000 | 2 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 36,38 | 0,0000233 | 0,00008364 | 0,9986350 |
| 8 | - | павильон 6 | 1,000 | 25 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 36,38 | 0,0002932 | 0,00037688 | 0,9981459 |
| 9 | павильон 6 | - | 1,000 | 221 | 2030* | 1 | 4 | 0,000006 | 36,38 | 0,0000013 | 0,00037814 | 0,9920017 |
| 10 | - | - | 1,000 | 3 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 36,38 | 0,0000317 | 0,00040983 | 0,9919755 |
| 11 | - | УТ-1 правого берега | 1,000 | 234 | 2030* | 1 | 4 | 0,000006 | 36,38 | 0,0000013 | 0,00041117 | 0,9913156 |
| 12 | УТ-1 правого берега | УТ-2 | 1,000 | 611 | 2030* | 2 | 4 | 0,000006 | 36,38 | 0,0000035 | 0,00041465 | 0,9912878 |
| 13 | УТ-2 | УТ-3 | 1,000 | 66 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 36,38 | 0,0007654 | 0,00118003 | 0,9912154 |
| 14 | УТ-3 | СК-1 | 1,000 | 128 | 2030* | 2 | 4 | 0,000006 | 36,38 | 0,0000007 | 0,00118075 | 0,9752902 |
| 15 | СК-1 | СК-1 | 1,000 | 225 | 2030* | 2 | 4 | 0,000006 | 36,38 | 0,0000013 | 0,00118204 | 0,9752753 |
| 16 | СК-1 | УТ-4 | 1,000 | 549 | 2030* | 2 | 4 | 0,000006 | 36,38 | 0,0000031 | 0,00118517 | 0,9752490 |
| 17 | УТ-4 | задвижка | 1,000 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 36,38 | 0,0000116 | 0,00119678 | 0,9751849 |
| 18 | задвижка | УТ-5 | 1,000 | 376 | 2030* | 2 | 4 | 0,000006 | 36,38 | 0,0000021 | 0,00119892 | 0,9749473 |
| 19 | УТ-5 | УТ-6а | 1,000 | 341 | 2030* | 2 | 4 | 0,000006 | 36,38 | 0,0000019 | 0,00120087 | 0,9749034 |
| 20 | УТ-6а | ТК-98 | 0,700 | 24 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0002777 | 0,00147855 | 0,9748636 |
| 21 | ТК-98 | СК-2 | 0,700 | 73 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0008509 | 0,00232949 | 0,9698868 |
| 22 | СК-2 | - | 0,700 | 17 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0001915 | 0,00252104 | 0,9547140 |
| 23 | - | ТК-99 | 0,700 | 20 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0002304 | 0,00275148 | 0,9513519 |
| 24 | ТК-99 | ТК | 0,700 | 28 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0003304 | 0,00308187 | 0,9473216 |
| 25 | ТК | задвижка | 0,700 | 84 | 2030* | 2 | 4 | 0,000009 | 31,86 | 0,0000008 | 0,00308263 | 0,9415675 |
| 26 | задвижка | ТК-100 | 0,700 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0000116 | 0,00309424 | 0,9415544 |
| Резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТК-100 | ТК-100а | 0,700 | 30 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0003483 | 0,00344251 | 0,9415544 |
| 28 | ТК-100а | задвижка | 0,700 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0000116 | 0,00345412 | 0,9415544 |
| 29 | задвижка | КНС-23а | 0,700 | 123 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0014234 | 0,00487750 | 0,9415544 |
| 30 | КНС-23а | КНС-24 | 0,700 | 295 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0034234 | 0,00830087 | 0,9415544 |
| 31 | КНС-24 | ТК-101 | 0,700 | 156 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0018086 | 0,01010944 | 0,9415544 |
| 32 | ТК-101 | ТК-101а | 0,700 | 51 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0005896 | 0,01069906 | 0,9415544 |
| 33 | ТК-101а | КНС-25 | 0,700 | 61 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0007091 | 0,01140814 | 0,9415544 |
| 34 | КНС-25 | УТ-1 | 0,700 | 109 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0012647 | 0,01267282 | 0,9415544 |
| 35 | УТ-1 | КНС-26 | 0,700 | 40 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0004655 | 0,01313834 | 0,9415544 |
| 36 | КНС-26 | КНС-27 | 0,700 | 67 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0007833 | 0,01392160 | 0,9415544 |
| 37 | КНС-27 | УТ-102 | 0,700 | 34 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0003922 | 0,01431375 | 0,9415544 |
| 38 | УТ-102 | КНС-28 | 0,700 | 103 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0011957 | 0,01550948 | 0,9415544 |
| 39 | КНС-28 | УТ -103 | 0,700 | 92 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0010630 | 0,01657251 | 0,9415544 |
| 40 | УТ -103 | КНС-29 | 0,700 | 86 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0009984 | 0,01757089 | 0,9415544 |
| 41 | КНС-29 | КНС-30 | 0,700 | 76 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0008822 | 0,01845305 | 0,9415544 |
| 42 | КНС-30 | УТ-104 | 0,700 | 192 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0022258 | 0,02067884 | 0,9415544 |
| 43 | УТ-104 | задвижка | 0,300 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 15,97 | 0,0000116 | 0,02069045 | 0,9415544 |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | задвижка | УТ-104а | 0,300 | 123 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 15,97 | 0,0014222 | 0,02211267 | 0,9292177 |
| 45 | УТ-104а | задвижка | 0,200 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 10,94 | 0,0000116 | 0,02212428 | 0,9291496 |
| 46 | задвижка | стена х/б 66 | 0,200 | 247 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 10,94 | 0,0028693 | 0,02499356 | 0,9123250 |
| 47 | стена х/б 66 | х/б Ė66, 137м-он | 0,200 | 10 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 10,94 | 0,0001197 | 0,02511325 | 0,9116359 |
| 48 | х/б Ė66, 137м-он | - | 0,200 | 5 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 10,94 | 0,0000575 | 0,02517071 | 0,9113053 |
| 49 | - | стена х/б 66 | 0,200 | 4 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 10,94 | 0,0000468 | 0,02521750 | 0,9110362 |
| 50 | стена х/б 66 | ТК-137-66-1 | 0,200 | 12 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 10,94 | 0,0001357 | 0,02535321 | 0,9102559 |
| 51 | ТК-137-66-1 | задвижка | 0,150 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0000116 | 0,02536481 | 0,9102035 |
| 52 | задвижка | ТК-137-66-4 | 0,150 | 77 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0008915 | 0,02625627 | 0,9061797 |
| 53 | ТК-137-66-4 | - | 0,080 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 5,59 | 0,0000116 | 0,02626788 | 0,9061458 |
| 54 | - | стена д.18- 1-й ввод | 0,080 | 16 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 5,59 | 0,0001835 | 0,02645142 | 0,9056099 |
| 55 | стена д.18- 1-й ввод | врезка на у.у. | 0,100 | 5 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 6,41 | 0,0000580 | 0,02650946 | 0,9054156 |
| 56 | врезка на у.у. | здание скорой помощи (70) | 0,050 | 25 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 4,43 | 0,0002917 | 0,02680120 | 0,9047400 |

Примечание: *на данных участках тепловых сетей предлагается выполнить реконструкцию без изменения диаметра с целью повышения показателей надежности теплоснабжения. Срок реализации и объем мероприятий может быть скорректирован при последующих актуализациях схемы теплоснабжения

Рисунок 20 Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от ТЭЦ 1000 до здания скорой помощи (70)

Расчет вероятности безотказной работы 
тепловых сетей ЦЭC ПAO «MMK»

На рисункеРисунок 21 приведена трассировка магистрального теплопровода от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 12 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 22 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9) благодаря наличию резервного магистрального теплопровода.

Рисунок 21 Путь движения теплоносителя от ЦЭC ПAO «MMK» до теплосчетчика д.84

Таблица 12 Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от ЦЭC ПAO «MMK» до теплосчетчика д.84

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦЭС пб | задвижка | 0,700 | 2002 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0232434 | 0,02324341 | 1,0000000 |
| 2 | задвижка | - | 0,700 | 2 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0000185 | 0,02326187 | 1,0000000 |
| 3 | - | врезка | 0,700 | 3 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0000351 | 0,02329693 | 1,0000000 |
| 4 | врезка | задвижка | 0,500 | 2 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 25,82 | 0,0000275 | 0,02332444 | 1,0000000 |
| 5 | задвижка | ТК-10 | 0,500 | 216 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 25,82 | 0,0025035 | 0,02582792 | 1,0000000 |
| 6 | ТК-10 | - | 0,500 | 129 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 25,82 | 0,0014991 | 0,02732699 | 1,0000000 |
| 7 | - | ТК-12 | 0,500 | 167 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 25,82 | 0,0019438 | 0,02927080 | 1,0000000 |
| 8 | ТК-12 | ТК-13 | 0,400 | 77 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 20,44 | 0,0008884 | 0,03015923 | 1,0000000 |
| 9 | ТК-13 | задвижка | 0,400 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 20,44 | 0,0000116 | 0,03017084 | 1,0000000 |
| 10 | задвижка | ТК-13а | 0,400 | 90 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 20,44 | 0,0010449 | 0,03121577 | 1,0000000 |
| 11 | ТК-13а | ТК-14 | 0,400 | 90 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 20,44 | 0,0010407 | 0,03225651 | 1,0000000 |
| 12 | ТК-14 | врезка вТК-15 | 0,400 | 383 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 20,44 | 0,0044445 | 0,03670102 | 1,0000000 |
| 13 | врезка вТК-15 | ТК-15/1 | 0,400 | 56 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 20,44 | 0,0006536 | 0,03735460 | 1,0000000 |
| 14 | ТК-15/1 | задвижка | 0,400 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 20,44 | 0,0000116 | 0,03736621 | 1,0000000 |
| 15 | задвижка | задвижка Ė1 | 0,400 | 91 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 20,44 | 0,0010585 | 0,03842472 | 1,0000000 |
| 16 | задвижка Ė1 | ТК | 0,400 | 2 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 20,44 | 0,0000265 | 0,03845119 | 1,0000000 |
| 17 | ТК | задвижка Ė1 | 0,400 | 4 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 20,44 | 0,0000483 | 0,03849948 | 1,0000000 |
| 18 | задвижка Ė1 | ТК-9 | 0,400 | 6 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 20,44 | 0,0000649 | 0,03856438 | 1,0000000 |
| 19 | ТК-9 | задвижка Ė1 | 0,600 | 3 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 26,97 | 0,0000312 | 0,03859560 | 1,0000000 |
| 20 | задвижка Ė1 | ТК | 0,700 | 2 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0000265 | 0,03862207 | 1,0000000 |
| 21 | ТК | задвижка Ė1 | 0,700 | 2 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0000268 | 0,03864889 | 1,0000000 |
| 22 | задвижка Ė1 | - | 0,700 | 67 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0007761 | 0,03942495 | 1,0000000 |
| 23 | - | ТКа | 0,700 | 2 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0000254 | 0,03945037 | 1,0000000 |
| 24 | ТКа | ТК | 0,700 | 38 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0004467 | 0,03989709 | 1,0000000 |
| 25 | - | стена ТНС Ė1-БИС | 0,700 | 27 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0003141 | 0,04021123 | 1,0000000 |
| 26 | стена ТНС Ė1-БИС | задвижка | 0,700 | 5 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0000630 | 0,04027426 | 1,0000000 |
| 27 | - | врезка | 0,600 | 5 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 26,97 | 0,0000549 | 0,04032917 | 1,0000000 |
| 28 | врезка | ТНС Ė 1-БИС | 0,300 | 5 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 15,97 | 0,0000600 | 0,04038919 | 1,0000000 |
| 29 | - | частотный регулятор | 0,300 | 3 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 15,97 | 0,0000385 | 0,04042773 | 1,0000000 |
| 30 | частотный регулятор | врезка | 0,300 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 15,97 | 0,0000157 | 0,04044341 | 1,0000000 |
| 31 | - | врезка | 0,600 | 6 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 26,97 | 0,0000690 | 0,04051236 | 1,0000000 |
| 32 | врезка | врезка | 0,700 | 12 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0001359 | 0,04064831 | 1,0000000 |
| 33 | - | стена ТНС Ė1-БИС | 0,700 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0000146 | 0,04066293 | 1,0000000 |
| 34 | стена ТНС Ė1-БИС | ТК-6 | 0,700 | 58 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0006738 | 0,04133672 | 1,0000000 |
| 35 | - | ТК-7 | 0,700 | 57 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0006599 | 0,04199657 | 1,0000000 |
| 36 | ТК-7 | задвижка | 0,700 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0000160 | 0,04201259 | 1,0000000 |
| 37 | - | ТК-7А(ТК14) | 0,700 | 112 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0012995 | 0,04331210 | 1,0000000 |
| 38 | ТК-7А(ТК14) | ТК-8 | 0,700 | 163 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0018946 | 0,04520669 | 1,0000000 |
| 39 | - | ТК-9 | 0,700 | 124 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0014338 | 0,04664052 | 1,0000000 |
| 40 | ТК-9 | задвижка | 0,700 | 187 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0021754 | 0,04881593 | 1,0000000 |
| 41 | - | ТК-10 (КНС на Т1) | 0,700 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0000128 | 0,04882870 | 1,0000000 |
| 42 | ТК-10 (КНС на Т1) | ТК-11 | 0,500 | 149 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 25,82 | 0,0017278 | 0,05055646 | 1,0000000 |
| 43 | - | ТК-11/1 | 0,500 | 48 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 25,82 | 0,0005554 | 0,05111184 | 1,0000000 |
| 44 | ТК-11/1 | ТК-12 | 0,500 | 70 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 25,82 | 0,0008126 | 0,05192447 | 1,0000000 |
| 45 | - | ТК-12А | 0,500 | 91 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 25,82 | 0,0010561 | 0,05298054 | 1,0000000 |
| 46 | ТК-12А | ТК-13 | 0,500 | 110 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 25,82 | 0,0012811 | 0,05426159 | 1,0000000 |
| 47 | - | задвижка | 0,500 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 25,82 | 0,0000116 | 0,05427320 | 1,0000000 |
| 48 | задвижка | задвижка | 0,500 | 16 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 25,82 | 0,0001820 | 0,05445523 | 1,0000000 |
| 49 | - | ТК-27 | 0,500 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 25,82 | 0,0000129 | 0,05446811 | 1,0000000 |
| 50 | ТК-27 | ТК-14 | 0,500 | 101 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 25,82 | 0,0011702 | 0,05563830 | 1,0000000 |
| 51 | - | задвижка | 0,500 | 235 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 25,82 | 0,0027324 | 0,05837071 | 1,0000000 |
| 52 | задвижка | ТК-28 | 0,500 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 25,82 | 0,0000113 | 0,05838197 | 1,0000000 |
| 53 | - | ТК-28а | 0,500 | 5 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 25,82 | 0,0000604 | 0,05844234 | 1,0000000 |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ТК-28а | ТК-15 | 0,500 | 117 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 25,82 | 0,0013548 | 0,05979711 | 0,9880171 |
| 55 | - | ТК | 0,500 | 3 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 25,82 | 0,0000302 | 0,05982729 | 0,9877533 |
| 56 | ТК | ТК-16 | 0,300 | 305 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 15,97 | 0,0035361 | 0,06336339 | 0,9686481 |
| 57 | - | ТК-17 | 0,350 | 11 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 18,62 | 0,0001254 | 0,06348877 | 0,9678734 |
| 58 | ТК-17 | ТК-18 | 0,350 | 258 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 18,62 | 0,0029969 | 0,06648563 | 0,9493717 |
| 59 | - | задвижка | 0,300 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 15,97 | 0,0000130 | 0,06649863 | 0,9493042 |
| 60 | задвижка | ТК-19 | 0,300 | 109 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 15,97 | 0,0012606 | 0,06775925 | 0,9427583 |
| 61 | - | задвижка | 0,300 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 15,97 | 0,0000116 | 0,06777086 | 0,9426984 |
| 62 | задвижка | задвижка | 0,200 | 359 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 10,94 | 0,0041665 | 0,07193733 | 0,9279814 |
| 63 | - | ТК-20 | 0,200 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 10,94 | 0,0000118 | 0,07194917 | 0,9279403 |
| 64 | ТК-20 | ТК-20а | 0,200 | 62 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 10,94 | 0,0007162 | 0,07266533 | 0,9254502 |
| 65 | - | ТК-21 | 0,200 | 127 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 10,94 | 0,0014779 | 0,07414327 | 0,9203253 |
| 66 | ТК-21 | ТК-22 | 0,200 | 44 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 10,94 | 0,0005071 | 0,07465035 | 0,9185766 |
| 67 | - | задвижка | 0,125 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 7,48 | 0,0000116 | 0,07466196 | 0,9185493 |
| 68 | задвижка | ТК-69-2 | 0,125 | 108 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 7,48 | 0,0012544 | 0,07591631 | 0,9155976 |
| 69 | - | задвижка | 0,065 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 5,00 | 0,0000116 | 0,07592792 | 0,9155794 |
| 70 | задвижка | стена д.84 | 0,065 | 72 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 5,00 | 0,0008300 | 0,07675796 | 0,9142788 |
| 71 | - | теплосчетчик | 0,065 | 2 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 5,00 | 0,0000232 | 0,07678118 | 0,9142425 |

Рисунок 22 Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от ЦЭC ПAO «MMK» до теплосчетчика д.84

Расчет вероятности безотказной работы
тепловых сетей Пиковой котельной

На рисункеРисунок 23 приведена трассировка магистрального теплопровода от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 13 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 24 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 23 Путь движения теплоносителя от Пиковой котельной до индивидуального ж/д (28)

Таблица 13 Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от Пиковой котельной до индивидуального ж/д (28)

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПК | врезка | 1,000 | 15 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 36,38 | 0,0001729 | 0,00017286 | 0,9969941 |
| 2 | врезка | - | 1,000 | 3 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 36,38 | 0,0000385 | 0,00021140 | 0,9963259 |
| 3 | - | стена павильона задвижек | 1,000 | 8 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 36,38 | 0,0000931 | 0,00030450 | 0,9947128 |
| 4 | стена павильона задвижек | врезка | 1,000 | 5 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 36,38 | 0,0000579 | 0,00036243 | 0,9937107 |
| 5 | врезка | врезка | 1,000 | 11 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 36,38 | 0,0001254 | 0,00048781 | 0,9915442 |
| Резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | врезка | - | 1,000 | 7 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 36,38 | 0,0000845 | 0,00057232 | 0,9915442 |
| 7 | - | врезка | 1,000 | 5 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 36,38 | 0,0000531 | 0,00062538 | 0,9915442 |
| 8 | врезка | задвижка | 0,700 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0000139 | 0,00063931 | 0,9915442 |
| 9 | задвижка | стена павильона задвижек | 0,700 | 4 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0000457 | 0,00068505 | 0,9915442 |
| 10 | стена павильона задвижек | ТК-1 | 0,700 | 77 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0008931 | 0,00157813 | 0,9915442 |
| 11 | ТК-1 | врезка | 0,700 | 77 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0008981 | 0,00247620 | 0,9915442 |
| 12 | врезка | врезка | 0,700 | 2 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0000203 | 0,00249651 | 0,9915442 |
| 13 | врезка | ТК-2 | 0,700 | 8 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0000922 | 0,00258869 | 0,9915442 |
| 14 | ТК-2 | СК-1 | 0,700 | 21 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0002393 | 0,00282795 | 0,9915442 |
| 15 | СК-1 | КНС-1 | 0,700 | 134 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0015592 | 0,00438715 | 0,9915442 |
| 16 | КНС-1 | КНС-2 | 0,700 | 123 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0014260 | 0,00581320 | 0,9915442 |
| 17 | КНС-2 | КНС-3 | 0,700 | 217 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0025147 | 0,00832794 | 0,9915442 |
| 18 | КНС-3 | КНС-4 | 0,700 | 214 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0024815 | 0,01080948 | 0,9915442 |
| 19 | КНС-4 | задвижка | 0,700 | 82 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0009473 | 0,01175677 | 0,9915442 |
| 20 | задвижка | ТК-26 | 0,700 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0000135 | 0,01177024 | 0,9915442 |
| 21 | ТК-26 | задвижка | 0,600 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 26,97 | 0,0000127 | 0,01178289 | 0,9915442 |
| 22 | задвижка | - | 0,600 | 139 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 26,97 | 0,0016154 | 0,01339829 | 0,9915442 |
| 23 | - | КНС-6 | 0,600 | 260 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 26,97 | 0,0030182 | 0,01641651 | 0,9915442 |
| 24 | КНС-6 | ТК-25 | 0,600 | 68 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 26,97 | 0,0007906 | 0,01720708 | 0,9915442 |
| 25 | ТК-25 | КНС-7 | 0,600 | 101 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 26,97 | 0,0011729 | 0,01837994 | 0,9915442 |
| 26 | КНС-7 | ТК-24 | 0,600 | 108 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 26,97 | 0,0012511 | 0,01963104 | 0,9915442 |
| 27 | ТК-24 | задвижка | 0,600 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 26,97 | 0,0000111 | 0,01964218 | 0,9915442 |
| 28 | задвижка | КНС-8 | 0,600 | 124 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 26,97 | 0,0014360 | 0,02107821 | 0,9915442 |
| 29 | КНС-8 | ТК-31 | 0,600 | 85 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 26,97 | 0,0009855 | 0,02206370 | 0,9915442 |
| 30 | ТК-31 | КНС-9 | 0,600 | 143 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 26,97 | 0,0016651 | 0,02372878 | 0,9915442 |
| 31 | КНС-9 | ТК-32 | 0,600 | 20 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 26,97 | 0,0002323 | 0,02396108 | 0,9915442 |
| 32 | ТК-32 | ТК-33 | 0,600 | 43 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 26,97 | 0,0004990 | 0,02446003 | 0,9915442 |
| 33 | ТК-33 | ТК-33а | 0,500 | 94 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 25,82 | 0,0010856 | 0,02554559 | 0,9915442 |
| 34 | ТК-33а | задвижка | 0,500 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 25,82 | 0,0000153 | 0,02556091 | 0,9915442 |
| 35 | задвижка | ТК-33б | 0,500 | 26 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 25,82 | 0,0003055 | 0,02586646 | 0,9915442 |
| 36 | ТК-33б | задвижка | 0,600 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 26,97 | 0,0000118 | 0,02587830 | 0,9915442 |
| 37 | задвижка | задвижка | 0,600 | 67 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 26,97 | 0,0007729 | 0,02665123 | 0,9915442 |
| 38 | задвижка | ТК-59 | 0,600 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 26,97 | 0,0000116 | 0,02666284 | 0,9915442 |
| 39 | ТК-59 | задвижка | 0,700 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0000116 | 0,02667445 | 0,9915442 |
| 40 | задвижка | КНС-10 | 0,700 | 90 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0010448 | 0,02771925 | 0,9915442 |
| 41 | КНС-10 | СК-1 | 0,700 | 90 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0010496 | 0,02876882 | 0,9915442 |
| 42 | СК-1 | СК-2 | 0,700 | 12 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0001440 | 0,02891278 | 0,9915442 |
| 43 | СК-2 | КНС-11 | 0,700 | 116 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0013494 | 0,03026220 | 0,9915442 |
| 44 | КНС-11 | КНС-12 | 0,700 | 101 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0011725 | 0,03143471 | 0,9915442 |
| 45 | КНС-12 | КНС-13 | 0,700 | 117 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0013583 | 0,03279296 | 0,9915442 |
| 46 | КНС-13 | СК-3 | 0,700 | 16 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0001881 | 0,03298103 | 0,9915442 |
| 47 | СК-3 | УТ-1 | 0,700 | 76 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0008794 | 0,03386041 | 0,9915442 |
| 48 | УТ-1 | - | 0,200 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 10,94 | 0,0000116 | 0,03387202 | 0,9915442 |
| 49 | - | ТК-142а-12 | 0,300 | 103 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 15,97 | 0,0011997 | 0,03507169 | 0,9915442 |
| 50 | ТК-142а-12 | задвижка | 0,300 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 15,97 | 0,0000116 | 0,03508330 | 0,9915442 |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | задвижка | ТК-142а-11(УТ4) | 0,300 | 62 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 15,97 | 0,0007194 | 0,03580271 | 0,9861001 |
| 52 | ТК-142а-11(УТ4) | задвижка | 0,300 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 15,97 | 0,0000116 | 0,03581432 | 0,9860128 |
| 53 | задвижка | - | 0,250 | 281 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 13,40 | 0,0032612 | 0,03907552 | 0,9654144 |
| 54 | - | задвижка | 0,100 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 6,41 | 0,0000116 | 0,03908713 | 0,9653801 |
| 55 | задвижка | УТ1а | 0,100 | 38 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 6,41 | 0,0004394 | 0,03952653 | 0,9640813 |
| 56 | УТ1а | врезка | 0,100 | 26 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 6,41 | 0,0003033 | 0,03982987 | 0,9631859 |
| 57 | врезка | ТК-142а-2 (УТ1) | 0,100 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 6,41 | 0,0000087 | 0,03983858 | 0,9631602 |
| 58 | ТК-142а-2 (УТ1) | задвижка | 0,065 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 5,00 | 0,0000114 | 0,03984995 | 0,9631340 |
| 59 | задвижка | ТК-142а-5 (УТ2) | 0,065 | 53 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 5,00 | 0,0006099 | 0,04045989 | 0,9617313 |
| 60 | ТК-142а-5 (УТ2) | задвижка | 0,040 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 4,08 | 0,0000116 | 0,04047150 | 0,9617095 |
| 61 | задвижка | ж/д ул.Труда,69 | 0,040 | 37 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 4,08 | 0,0004259 | 0,04089743 | 0,9609115 |
| 62 | ж/д ул.Труда,69 | теплосчетчик | 0,040 | 2 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 4,08 | 0,0000232 | 0,04092065 | 0,9608681 |
| 63 | теплосчетчик | индивидуальный ж/д (28) | 0,040 | 3 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 4,08 | 0,0000365 | 0,04095710 | 0,9607998 |

Рисунок 24 Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от Пиковой котельной до индивидуального ж/д (28)

Расчет вероятности безотказной работы 
тепловых сетей Центральной котельной

На рисункеРисунок 25 приведена трассировка магистрального теплопровода Центральной котельной от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 14 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 26 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 25 Путь движения теплоносителя от Центральной котельной до Индивидуального дома

Таблица 14 Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от Центральной котельной до Индивидуального дома

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦК | врезка | 0,700 | 16 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 31,86 | 0,0001838 | 0,00018377 | 0,9958375 |
| 2 | врезка | - | 0,500 | 3 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 25,82 | 0,0000390 | 0,00022278 | 0,9958375 |
| 3 | врезка | ТК | 0,500 | 62 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 25,82 | 0,0007162 | 0,00093894 | 0,9958375 |
| 4 | ТК | - | 0,400 | 94 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 20,44 | 0,0010944 | 0,00203331 | 0,9958375 |
| 5 | опуск наземной трассы | ТК | 0,400 | 2 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 20,44 | 0,0000197 | 0,00205305 | 0,9958375 |
| 6 | ТК | - | 0,400 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 20,44 | 0,0000116 | 0,00206466 | 0,9958375 |
| 7 | - | ТК | 0,400 | 16 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 20,44 | 0,0001799 | 0,00224460 | 0,9958375 |
| 8 | ТК | - | 0,400 | 46 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 20,44 | 0,0005340 | 0,00277861 | 0,9958375 |
| 9 | ТК | ТК | 0,400 | 112 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 20,44 | 0,0012978 | 0,00407638 | 0,9958375 |
| 10 | ТК | - | 0,400 | 44 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 20,44 | 0,0005095 | 0,00458590 | 0,9958375 |
| 11 | ТК | ТК | 0,400 | 86 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 20,44 | 0,0010037 | 0,00558961 | 0,9958375 |
| 12 | ТК | - | 0,400 | 43 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 20,44 | 0,0005027 | 0,00609228 | 0,9958375 |
| 13 | - | ТК | 0,400 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 20,44 | 0,0000116 | 0,00610389 | 0,9958375 |
| 14 | ТК | - | 0,400 | 38 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 20,44 | 0,0004411 | 0,00654503 | 0,9958375 |
| 15 | ТК | - | 0,400 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 20,44 | 0,0000116 | 0,00655664 | 0,9958375 |
| 16 | - | - | 0,400 | 148 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 20,44 | 0,0017221 | 0,00827872 | 0,9958375 |
| 17 | ТК | опуск наземной трассы | 0,400 | 160 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 20,44 | 0,0018544 | 0,01013314 | 0,9958375 |
| 18 | опуск наземной трассы | - | 0,400 | 2 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 20,44 | 0,0000197 | 0,01015288 | 0,9958375 |
| 19 | ТК | ТК | 0,200 | 67 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 10,94 | 0,0007720 | 0,01092487 | 0,9958375 |
| 20 | ТК | - | 0,200 | 43 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 10,94 | 0,0004994 | 0,01142429 | 0,9958375 |
| 21 | ТК | ТК | 0,200 | 46 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 10,94 | 0,0005340 | 0,01195831 | 0,9958375 |
| 22 | ТК | - | 0,200 | 35 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 10,94 | 0,0004005 | 0,01235882 | 0,9958375 |
| 23 | подъем наземной трассы | - | 0,200 | 2 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 10,94 | 0,0000197 | 0,01237855 | 0,9958375 |
| 24 | - | - | 0,200 | 40 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 10,94 | 0,0004644 | 0,01284291 | 0,9958375 |
| 25 | опуск наземной трассы | - | 0,200 | 2 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 10,94 | 0,0000197 | 0,01286265 | 0,9958375 |
| 26 | - | - | 0,200 | 30 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 10,94 | 0,0003484 | 0,01321103 | 0,9958375 |
| 27 | врезка | - | 0,250 | 3 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 13,40 | 0,0000402 | 0,01325120 | 0,9958375 |
| 28 | - | - | 0,250 | 15 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 13,40 | 0,0001761 | 0,01342731 | 0,9958375 |
| 29 | ТК | - | 0,250 | 69 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 13,40 | 0,0008052 | 0,01423251 | 0,9958375 |
| 30 | - | - | 0,250 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 13,40 | 0,0000116 | 0,01424412 | 0,9958375 |
| 31 | ТК | ТК | 0,250 | 11 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 13,40 | 0,0001280 | 0,01437216 | 0,9958375 |
| 32 | ТК | - | 0,250 | 5 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 13,40 | 0,0000580 | 0,01443021 | 0,9958375 |
| 33 | ТК | ТК | 0,250 | 4 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 13,40 | 0,0000486 | 0,01447885 | 0,9958375 |
| 34 | ТК | - | 0,250 | 4 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 13,40 | 0,0000447 | 0,01452355 | 0,9958375 |
| 35 | стена бойлерной | бойлерная | 0,250 | 3 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 13,40 | 0,0000391 | 0,01456267 | 0,9958375 |
| 36 | бойлерная | - | 0,250 | 4 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 13,40 | 0,0000425 | 0,01460516 | 0,9958375 |
| 37 | стена бойлерной | - | 0,250 | 13 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 13,40 | 0,0001524 | 0,01475758 | 0,9958375 |
| 38 | - | - | 0,250 | 36 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 13,40 | 0,0004179 | 0,01517551 | 0,9958375 |
| 39 | ТК | ТК | 0,250 | 45 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 13,40 | 0,0005224 | 0,01569791 | 0,9958375 |
| 40 | ТК | - | 0,250 | 17 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 13,40 | 0,0002003 | 0,01589817 | 0,9958375 |
| 41 | ТК | ТК | 0,250 | 25 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 13,40 | 0,0002934 | 0,01619153 | 0,9958375 |
| 42 | ТК | - | 0,250 | 45 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 13,40 | 0,0005208 | 0,01671231 | 0,9958375 |
| 43 | ТК | ТК | 0,250 | 25 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 13,40 | 0,0002902 | 0,01700253 | 0,9958375 |
| 44 | ТК | - | 0,150 | 19 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0002192 | 0,01722171 | 0,9958375 |
| 45 | ТК | ТК | 0,150 | 41 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0004778 | 0,01769953 | 0,9958375 |
| 46 | ТК | - | 0,150 | 89 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0010324 | 0,01873192 | 0,9958375 |
| 47 | ТК | ТК | 0,150 | 44 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0005108 | 0,01924272 | 0,9958375 |
| 48 | ТК | - | 0,150 | 45 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0005224 | 0,01976512 | 0,9958375 |
| 49 | ТК | ТК | 0,150 | 45 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0005224 | 0,02028753 | 0,9958375 |
| 50 | ТК | - | 0,150 | 45 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0005224 | 0,02080993 | 0,9958375 |
| 51 | ТК | - | 0,150 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0000116 | 0,02082154 | 0,9958375 |
| 52 | - | ТК | 0,150 | 50 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0005804 | 0,02140199 | 0,9958375 |
| 53 | ТК | врезка | 0,150 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0000107 | 0,02141267 | 0,9958375 |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | врезка | ТК | 0,150 | 26 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0003028 | 0,02171543 | 0,9939954 |
| 55 | ТК | - | 0,150 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0003028 | 0,02172704 | 0,9939249 |
| 56 | - | ТК | 0,150 | 79 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0000116 | 0,02263986 | 0,9883816 |
| 57 | ТК | - | 0,150 | 134 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0009128 | 0,02419709 | 0,9789778 |
| 58 | - | ТК | 0,150 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0015572 | 0,02420695 | 0,9789188 |
| 59 | ТК | ТК | 0,150 | 13 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0000099 | 0,02435787 | 0,9780161 |
| 60 | ТК | ТК | 0,150 | 58 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0001509 | 0,02502899 | 0,9740059 |
| 61 | ТК | ТК | 0,150 | 18 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0006711 | 0,02523795 | 0,9727623 |
| 62 | ТК | ТК | 0,150 | 19 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0002090 | 0,02546154 | 0,9714335 |
| 63 | ТК | ТК | 0,150 | 43 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0002236 | 0,02596072 | 0,9684706 |
| 64 | ТК | ТК | 0,150 | 38 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0004992 | 0,02640245 | 0,9658569 |
| 65 | ТК | ТК | 0,150 | 69 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0004417 | 0,02720405 | 0,9611265 |
| 66 | ТК | 0 | 0,150 | 19 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0008016 | 0,02742462 | 0,9598312 |
| 67 | 0 | ТК | 0,150 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0002206 | 0,02743634 | 0,9597625 |
| 68 | ТК | ТК | 0,150 | 6 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0000117 | 0,02751169 | 0,9593206 |
| 69 | ТК | ТК | 0,150 | 9 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0000753 | 0,02761036 | 0,9587423 |
| 70 | ТК | 0 | 0,070 | 11 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0000987 | 0,02773261 | 0,9583099 |
| 71 | 0 | ТК | 0,070 | 54 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 5,19 | 0,0001222 | 0,02835543 | 0,9561081 |
| 72 | ТК | ТК | 0,070 | 44 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 5,19 | 0,0006228 | 0,02886495 | 0,9543110 |
| 73 | ТК | ТК | 0,070 | 34 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 5,19 | 0,0005095 | 0,02925420 | 0,9529407 |
| 74 | ТК | ТК | 0,070 | 25 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 5,19 | 0,0003892 | 0,02954047 | 0,9519344 |
| 75 | ТК | ТК | 0,070 | 43 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 5,19 | 0,0002863 | 0,03004303 | 0,9501696 |
| 76 | ТК | ТК | 0,050 | 26 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 5,19 | 0,0005026 | 0,03034962 | 0,9492515 |
| 77 | ТК | ТК | 0,050 | 18 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 4,43 | 0,0003066 | 0,03056392 | 0,9486105 |
| 78 | ТК | ТК | 0,050 | 49 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 4,43 | 0,0002143 | 0,03112800 | 0,9469242 |
| 79 | ТК | инд.дом | 0,050 | 4 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 4,43 | 0,0005641 | 0,03117374 | 0,9467878 |

Рисунок 26 Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от Центральной котельной до Индивидуального дома

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей
котельной Железнодорожников

На рисункеРисунок 27Рисунок 9 приведена трассировка магистрального теплопровода от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 15 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 28 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 27 Путь движения теплоносителя от котельной Железнодорожников
до индивидуального ж/д (28)

Таблица 15 Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от котельной Железнодорожников до индивидуального ж/д (28)

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кот. Железнодорожников | стена здания котельной | 0,500 | 20 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 25,82 | 0,0002359 | 0,00023589 | 0,9945304 |
| 2 | стена здания котельной | - | 0,500 | 2 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 25,82 | 0,0000207 | 0,00025656 | 0,9940539 |
| 3 | - | - | 0,500 | 3 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 25,82 | 0,0000346 | 0,00029115 | 0,9932565 |
| 4 | - | УТ-2 | 0,500 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 25,82 | 0,0000084 | 0,00029951 | 0,9930640 |
| 5 | УТ-2 | подъем наземной трассы | 0,500 | 2 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 25,82 | 0,0000197 | 0,00031925 | 0,9926096 |
| 6 | подъем наземной трассы | - | 0,500 | 184 | 2030* | 1 | 4 | 0,000006 | 25,82 | 0,0000011 | 0,00032030 | 0,9925854 |
| 7 | - | врезка | 0,500 | 13 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 25,82 | 0,0001487 | 0,00046901 | 0,9891628 |
| 8 | врезка | опуск наземной трассы | 0,400 | 133 | 2030* | 1 | 4 | 0,000006 | 20,44 | 0,0000008 | 0,00046977 | 0,9891491 |
| 9 | опуск наземной трассы | УТ-4 | 0,400 | 2 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 20,44 | 0,0000197 | 0,00048950 | 0,9887908 |
| 10 | УТ-4 | - | 0,400 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 20,44 | 0,0000116 | 0,00050111 | 0,9885801 |
| 11 | - | УТ-5 | 0,400 | 71 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 20,44 | 0,0008242 | 0,00132535 | 0,9736247 |
| 12 | УТ-5 | - | 0,300 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 15,97 | 0,0000130 | 0,00133835 | 0,9734432 |
| 13 | - | УТ-6 | 0,300 | 25 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 15,97 | 0,0002888 | 0,00162718 | 0,9694116 |
| 14 | УТ-6 | УТ-7 | 0,300 | 42 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 15,97 | 0,0004873 | 0,00211453 | 0,9626373 |
| 15 | УТ-7 | УТ-8 | 0,300 | 46 | 2030* | 2 | 4 | 0,000006 | 15,97 | 0,0000003 | 0,00211479 | 0,9626337 |
| 16 | УТ-8 | УТ-9 | 0,300 | 40 | 2030* | 2 | 4 | 0,000006 | 15,97 | 0,0000002 | 0,00211502 | 0,9626305 |
| 17 | УТ-9 | УТ-10 | 0,300 | 14 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 15,97 | 0,0001625 | 0,00227754 | 0,9603872 |
| 18 | УТ-10 | УТ-11 | 0,250 | 32 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 13,40 | 0,0003717 | 0,00264926 | 0,9560906 |
| 19 | УТ-11 | УТ-12 | 0,250 | 17 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 13,40 | 0,0001974 | 0,00284662 | 0,9538197 |
| 20 | УТ-12 | УТ-13 | 0,250 | 37 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 13,40 | 0,0004295 | 0,00327615 | 0,9488889 |
| 21 | УТ-13 | УТ-14 | 0,250 | 24 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 13,40 | 0,0002786 | 0,00355477 | 0,9457071 |
| 22 | УТ-14 | - | 0,250 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 13,40 | 0,0000116 | 0,00356638 | 0,9455749 |
| 23 | - | УТ-15 | 0,250 | 51 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 13,40 | 0,0005919 | 0,00415832 | 0,9388385 |
| 24 | УТ-15 | УТ-17 | 0,250 | 70 | 2030* | 2 | 4 | 0,000006 | 13,40 | 0,0000004 | 0,00415872 | 0,9388340 |
| 25 | УТ-17 | ТК | 0,250 | 115 | 2030* | 2 | 4 | 0,000006 | 13,40 | 0,0000007 | 0,00415937 | 0,9388266 |
| 26 | ТК | бойлерная | 0,250 | 3 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 13,40 | 0,0000290 | 0,00418839 | 0,9384987 |
| 27 | бойлерная | ТК | 0,200 | 3 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 10,94 | 0,0000290 | 0,00421741 | 0,9382311 |
| 28 | ТК | ТК | 0,150 | 3 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0000338 | 0,00425120 | 0,9379865 |
| 29 | ТК | УТ-22 | 0,150 | 26 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 8,59 | 0,0003018 | 0,00455303 | 0,9358013 |
| 30 | УТ-22 | подъем наземной трассы | 0,070 | 2 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 5,19 | 0,0000197 | 0,00457277 | 0,9357152 |
| 31 | подъем наземной трассы | - | 0,070 | 7 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 5,19 | 0,0000766 | 0,00464938 | 0,9353811 |
| 32 | - | ТК | 0,070 | 1 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 5,19 | 0,0000160 | 0,00466541 | 0,9353112 |
| 33 | ТК | подъем наземной трассы | 0,100 | 2 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 6,41 | 0,0000197 | 0,00468514 | 0,9352051 |
| 34 | подъем наземной трассы | опуск наземной трассы | 0,100 | 10 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 6,41 | 0,0001124 | 0,00479752 | 0,9346005 |
| 35 | опуск наземной трассы | - | 0,100 | 2 | 1985 | 1 | 49 | 0,011609 | 6,41 | 0,0000197 | 0,00481725 | 0,9344944 |
| 36 | - | переход d 108-133 | 0,100 | 5 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 6,41 | 0,0000627 | 0,00487994 | 0,9341574 |
| 37 | переход d 108-133 | УТ-10.7 | 0,125 | 98 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 7,48 | 0,0011393 | 0,00601925 | 0,9270099 |
| 38 | УТ-10.7 | УТ-10.8 | 0,080 | 74 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 5,59 | 0,0008588 | 0,00687808 | 0,9230168 |
| 39 | УТ-10.8 | - | 0,080 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 5,59 | 0,0000116 | 0,00688969 | 0,9229630 |
| 40 | - | стена д.18 | 0,080 | 13 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 5,59 | 0,0001509 | 0,00704061 | 0,9222644 |
| 41 | стена д.18 | жилой дом | 0,080 | 8 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 5,59 | 0,0000929 | 0,00713348 | 0,9218348 |
| 42 | СК-1 | СК-2 | 12,400 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 689,59 | 0,0000081 | 0,00714160 | 0,9171958 |
| 43 | СК-2 | КНС-11 | 116,240 | 1 | 2030* | 2 | 4 | 0,000006 | 10073,89 | 0,0000000 | 0,00714161 | 0,9171627 |
| 44 | КНС-11 | КНС-12 | 101,000 | 1 | 2030* | 2 | 4 | 0,000006 | 8510,97 | 0,0000000 | 0,00714161 | 0,9171347 |
| 45 | КНС-12 | КНС-13 | 117,000 | 1 | 2030* | 2 | 4 | 0,000006 | 10152,96 | 0,0000000 | 0,00714162 | 0,9171014 |
| 46 | КНС-13 | СК-3 | 16,200 | 1 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 949,29 | 0,0000081 | 0,00714974 | 0,9107481 |
| 47 | СК-3 | УТ-1 | 75,750 | 1 | 2030* | 2 | 4 | 0,000007 | 6027,18 | 0,0000000 | 0,00714975 | 0,9107231 |
| 48 | УТ-1 | задвижка | 1,000 | 0 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 36,38 | 0,0000023 | 0,00715207 | 0,9106540 |
| 49 | задвижка | ТК-142а-12 | 103,340 | 0 | 2030* | 2 | 4 | 0,000007 | 8748,06 | 0,0000000 | 0,00715207 | 0,9106384 |
| 50 | ТК-142а-12 | задвижка | 1,000 | 0 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 36,38 | 0,0000035 | 0,00715555 | 0,9105348 |
| 51 | задвижка | ТК-142а-11(УТ4) | 61,970 | 0 | 2030* | 2 | 4 | 0,000008 | 4737,29 | 0,0000000 | 0,00715556 | 0,9105257 |
| 52 | ТК-142а-11(УТ4) | задвижка | 1,000 | 0 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 36,38 | 0,0000035 | 0,00715904 | 0,9104221 |
| 53 | задвижка | ТК-142а-6(УТ8) | 280,920 | 0 | 2030* | 2 | 4 | 0,000009 | 29039,40 | 0,0000000 | 0,00715904 | 0,9103685 |
| 54 | ТК-142а-6(УТ8) | задвижка | 1,000 | 0 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 36,38 | 0,0000012 | 0,00716020 | 0,9103339 |
| 55 | задвижка | УТ1а | 37,850 | 0 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 2623,05 | 0,0000012 | 0,00716136 | 0,9078446 |
| 56 | УТ1а | врезка | 26,130 | 0 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 1682,54 | 0,0000012 | 0,00716252 | 0,9062521 |
| 57 | врезка | ТК-142а-2 (УТ1) | 0,750 | 0 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 34,36 | 0,0000012 | 0,00716368 | 0,9062197 |
| 58 | ТК-142а-2 (УТ1) | задвижка | 0,980 | 0 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 35,58 | 0,0000008 | 0,00716444 | 0,9061978 |
| 59 | задвижка | ТК-142а-5 (УТ2) | 52,540 | 0 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 3886,50 | 0,0000008 | 0,00716519 | 0,9038112 |
| 60 | ТК-142а-5 (УТ2) | задвижка | 1,000 | 0 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 36,38 | 0,0000005 | 0,00716566 | 0,9037975 |
| 61 | задвижка | ж/д ул.Труда,69 | 36,690 | 0 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 2526,99 | 0,0000005 | 0,00716612 | 0,9028451 |
| 62 | ж/д ул.Труда,69 | теплосчетчик | 2,000 | 0 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 79,80 | 0,0000005 | 0,00716659 | 0,9028151 |
| 63 | теплосчетчик | индивидуальный ж/д (28) | 3,140 | 0 | 1985 | 2 | 49 | 0,011609 | 135,03 | 0,0000005 | 0,00716705 | 0,9027642 |

Примечание: *на данных участках тепловых сетей предлагается выполнить реконструкцию без изменения диаметра с целью повышения показателей надежности теплоснабжения. Срок реализации и объем мероприятий может быть скорректирован при последующих актуализациях схемы теплоснабжения

Рисунок 28 Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от котельной Железнодорожников 
до индивидуального ж/д (28)

Выводы по результатам расчета вероятности безотказной работы 
теплопроводов

Результаты расчетов показывают, что несмотря на превышение нормативного срока эксплуатации тепловых сетей (более 30 лет) вероятности безотказной работы теплопроводов выше нормативного значения, что объясняется наличием резервирующих тепломагистралей.

Для повышения показателей надежности теплоснабжения потребителей в период до 2034 года предлагается рассмотреть возможность включения в инвестиционную программу МП трест "Теплофикация" перечня мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей без изменения диаметра (Таблица 16).

Таблица 16. Перечень участков тепловых сетей, предлагаемых к реконструкции без изменения диаметра для повышения надежности теплоснабжения потребителей в г. Магнитогорск

| № п/п | Источник | Начало участка | Конец участка | Диаметр, м | Длина, м | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ (пб) | 13(ТК-11) | задвижка с эл. приводом | 0,500 | 347,76 | Подземная |
| 2 |  | задвижка | 19(ТК-4) | 0,25 | 275,89 | Подземная |
| 3 |  | 19(ТК-4) | стена ТНС Ė7 | 0,25 | 249,96 | Подземная |
| 4 |  | врезка | опуск наземной трассы | 0,15 | 271,6 | Надземная |
| 5 | ТЭЦ(Бетонстрой) | ТЭЦ(Бетонстрой) | ТК | 0,4 | 530,75 | Надземная |
| 6 |  | ТК | теплосчетчик | 0,2 | 60,14 | Надземная |
| 7 |  | теплосчетчик | ТК | 0,2 | 103,48 | Надземная |
| 8 |  | ТК | врезка | 0,200 | 127,05 | Надземная |
| 9 |  | врезка | опуск наземной трассы | 0,2 | 145,64 | Надземная |
| 10 |  | - | ТК-3 | 0,200 | 119,03 | Надземная |
| 11 |  | ТК-3 | - | 0,200 | 93,44 | Надземная |
| 12 |  | врезка | ТК-4 | 0,200 | 115,01 | Надземная |
| 13 |  | задвижка | врезка | 0,200 | 130,50 | Надземная |
| 14 |  | врезка | опуск наземной трассы | 0,200 | 497,36 | Надземная |
| 15 |  | подъем наземной трассы | подъем | 0,150 | 130,66 | Надземная |
| 16 | ТЭЦ (1000) | ТЭЦ (1000) | павильон 5 | 1,000 | 833,97 | Надземная |
| 17 |  | павильон 5 | УТ-1 л/б | 1,000 | 1420,29 | Надземная |
| 18 |  | задвижка | - | 1,000 | 680,38 | Надземная |
| 19 |  | - | - | 1,000 | 48,02 | Надземная |
| 20 |  | павильон 6 | - | 1,000 | 220,79 | Надземная |
| 21 |  | - | УТ-1 правого берега | 1,000 | 234,13 | Надземная |
| 22 |  | УТ-1 правого берега | УТ-2 | 1,000 | 610,56 | Надземная |
| 23 |  | УТ-3 | СК-1 | 1,000 | 127,62 | Подземная |
| 24 |  | СК-1 | СК-1 | 1,000 | 225,47 | Подземная |
| 25 |  | СК-1 | УТ-4 | 1,000 | 549,14 | Подземная |
| 26 |  | задвижка | УТ-5 | 1,000 | 376,00 | Подземная |
| 27 |  | УТ-5 | УТ-6а | 1,000 | 341,37 | Подземная |
| 28 |  | ТК | задвижка | 0,700 | 84,01 | Подземная |
| 29 | кот. Железнодорожников | подъем наземной трассы | - | 0,500 | 184,47 | Надземная |
| 30 |  | врезка | опуск наземной трассы | 0,400 | 132,74 | Надземная |
| 31 |  | УТ-7 | УТ-8 | 0,300 | 46,04 | Подземная |
| 32 |  | УТ-8 | УТ-9 | 0,300 | 40,00 | Подземная |
| 33 |  | УТ-15 | УТ-17 | 0,250 | 69,93 | Подземная |
| 34 |  | УТ-17 | ТК | 0,250 | 114,58 | Подземная |
| 35 |  | СК-2 | КНС-11 | 116,240 | 0,70 | Подземная |
| 36 |  | КНС-11 | КНС-12 | 101,000 | 0,70 | Подземная |
| 37 |  | КНС-12 | КНС-13 | 117,000 | 0,70 | Подземная |
| 38 |  | СК-3 | УТ-1 | 75,750 | 0,70 | Подземная |
| 39 |  | задвижка | ТК-142а-12 | 103,340 | 0,30 | Подземная |
| 40 |  | задвижка | ТК-142а-11(УТ4) | 61,970 | 0,30 | Подземная |
| 41 |  | задвижка | ТК-142а-6(УТ8) | 280,920 | 0,25 | Подземная |

Результаты расчета вероятности безотказной работы потребителей

Существующее состояние на 2023 г.

Расчет показателя надежности потребителей производился в программном комплексе Zulu Thermo 8.0.

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностями безотказной работы, определяемыми для каждого потребителя и представляющими собой вероятности того, что в течение отопительного периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения.

Результаты расчета показателей надёжности потребителей тепловой энергии представлены в таблицеТаблица 17. В таблице представлены минимальные и максимальные показатели вероятности безотказной работы потребителя для каждого источника тепловой энергии, а также количество потребителей, для которых данный показатель ниже нормированного.

На рисункахРисунок 29-Рисунок 32 показаны зоны ненормативной надежности теплоснабжения потребителей, выделенные красным цветом.

Таблица 17 Расчет вероятности безотказной работы потребителей

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Значение вероятности безотказного теплоснабжения потребителей |  | Количество потребителей, значение вероятности безотказного теплоснабжения которых ниже нормированного |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min | Max |  |
| 1 | ТЭЦ ПAO «MMK» | 0.671232 | 1 | 459 |
| 2 | ЦЭC ПAO «MMK» | 0.556088 | 1 | 376 |
| 3 | ПСЦ (котельная №5) | - | - | - |
| 4 | Пиковая котельная | 0.435881 | 0.993358 | 284 |
| 5 | Центральная котельная | 0.870872 | 1 | 7 |
| 6 | Котельная noc. «Жeлeзнoдopoжникoв» | 0.900236 | 0.999854 | 0 |
| 7 | Котельная «Западная» | 0.998636 | 1 | 0 |
| 8 | Блочно-модульная котельная noc. «Цeмeнтный» | 0.991262 | 1 | 0 |
| 9 | Котельная в 71 квартале | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Котельная Левобережных очистных сооружений | 0.964891 | 1 | 0 |
| 11 | Котельная пос. Приуральский | 0.969332 | 1 | 0 |
| 12 | Котельная Правобережных очистных сооружений | 0.998849 | 1 | 0 |
| 13 | Котельная «Восточная» | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Котельная «Школьная» | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Kотельная МДОУ «Д/с №28» | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Котельная «Заготовительная» | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Котельная МУ "КСАГ" | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Котельная ООО "Домовой-тепло" по ул. Лесопарковая 93/1 стр. 1 | - | - | - |
| 19 | Котельная ООО "Домовой-тепло" по ул. Лесопарковая, 93/9 | - | - | - |
| 20 | Котельная «Магнитогорского психоневрологического интерната (МПНИ)» | - | - | - |
| 21 | Котельная АО «МКХП-Ситно» | - | - | - |
| 22 | Котельная ООО «Магнитогорский элеватор» | - | - | - |
| 23 | Котельная ООО «Магнитогорский завод пиво-безалкогольных напитков» | - | - | - |
| 24 | Котельная ООО «ПK Макинтош» | - | - | - |
| 25 | Котельная ООО «Фабрика кухонной мебели» | - | - | - |
| 26 | Котельная AO «Группа Компаний "Российское Молоко"» | - | - | - |
| 27 | Котельная ООО «Магнитогорский штамповочный завод» | - | - | - |
| 28 | Котельная СУПРН ОАО «Спецавтотранс»ОАО «ГАЗПРОМ» | - | - | - |
| 29 | Котельные ООО «Банно-прачечное хозяйство» | - | - | - |
| 30 | Котельная ООО «Алькор» | - | - | - |
| 31 | Котельная ФКУ ИК-18 ГУФСИН России | - | - | - |
| 32 | Котельная ООО «МагХолод» | - | - | - |

Рисунок 29 Зоны ненормативной надежности ТЭЦ ПАО «ММК»

Рисунок 30 Зоны ненормативной надежности ЦЭС ПАО «ММК»

Рисунок 31 Зоны ненормативной надежности Пиковой котельной

Рисунок 32 Зоны ненормативной надежности Центральной котельной

    - Перспективное состояние на 2034 г.

Расчет показателя надежности потребителей производился в программном комплексе Zulu Thermo 8.0.

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностями безотказной работы, определяемыми для каждого потребителя и представляющими собой вероятности того, что в течение отопительного периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения.

Результаты расчета показателей надёжности потребителей тепловой энергии представлены в таблицеТаблица 18. В таблице представлены минимальные и максимальные показатели вероятности безотказной работы потребителя для каждого источника тепловой энергии, а также количество потребителей, для которых данный показатель ниже нормированного.

На рисунках Рисунок 33-Рисунок 35 показаны зоны ненормативной надежности теплоснабжения потребителей, выделенные красным цветом.

Таблица 18 Расчет вероятности безотказной работы потребителей

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Значение вероятности безотказного теплоснабжения потребителей |  | Количество потребителей, значение вероятности безотказного теплоснабжения которых ниже нормированного |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min | Max |  |
| 1 | ТЭЦ ПAO «MMK» | 0.670246 | 1 | 230 |
| 2 | ЦЭC ПAO «MMK» | 0.747946 | 1 | 215 |
| 3 | ПСЦ (котельная №5) | - | - | - |
| 4 | Пиковая котельная | 0.780943 | 0.997241 | 96 |
| 5 | Центральная котельная | 0.967309 | 1 | 0 |
| 6 | Котельная noc. «Жeлeзнoдopoжникoв» | 0.900236 | 0.999854 | 0 |
| 7 | Котельная «Западная» | 0.998636 | 1 | 0 |
| 8 | Блочно-модульная котельная noc. «Цeмeнтный» | 0.991262 | 1 | 0 |
| 9 | Котельная в 71 квартале | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Котельная Левобережных очистных сооружений | 0.964891 | 1 | 0 |
| 11 | Котельная пос. Приуральский | 0.969332 | 1 | 0 |
| 12 | Котельная Правобережных очистных сооружений | 0.998849 | 1 | 0 |
| 13 | Котельная «Восточная» | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Котельная «Школьная» | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Kотельная МДОУ «Д/с №28» | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Котельная «Заготовительная» | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Котельная МУ "КСАГ" | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Котельная ООО "Домовой-тепло" по ул. Лесопарковая 93/1 стр. 1 | - | - | - |
| 19 | Котельная ООО "Домовой-тепло" по ул. Лесопарковая, 93/9 | - | - | - |
| 20 | Котельная «Магнитогорского психоневрологического интерната (МПНИ)» | - | - | - |
| 21 | Котельная АО «МКХП-Ситно» | - | - | - |
| 22 | Котельная ООО «Магнитогорский элеватор» | - | - | - |
| 23 | Котельная ООО «Магнитогорский завод пиво-безалкогольных напитков» | - | - | - |
| 24 | Котельная ООО «ПK Макинтош» | - | - | - |
| 25 | Котельная ООО «Фабрика кухонной мебели» | - | - | - |
| 26 | Котельная AO «Группа Компаний "Российское Молоко" филиал» Магнитогорский молочный комбинат | - | - | - |
| 27 | Котельная ООО «Магнитогорский штамповочный завод» | - | - | - |
| 28 | Котельная СУПРН ОАО «Спецавтотранс»ОАО «ГАЗПРОМ» | - | - | - |
| 29 | Котельные ООО «Банно-прачечное хозяйство» | - | - | - |
| 30 | Котельная ООО «Алькор» | - | - | - |
| 31 | Котельная ФКУ ИК-18 ГУФСИН России | - | - | - |
| 32 | Котельная ООО «МагХолод» | - | - | - |

Рисунок 33 Зоны ненормативной надежности ТЭЦ ПАО «ММК»

Рисунок 34 Зоны ненормативной надежности ЦЭС ПАО «ММК»

Рисунок 35 Зоны ненормативной надежности Пиковой котельной

Обоснование результатов оценки коэффициентов
готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Надежность расчетного уровня теплоснабжения потребителей оценивается коэффициентом готовности Kj, представляющим собой вероятность того, что в произвольный момент времени будет обеспечен расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя (среднее значение доли отопительного сезона, в течение которой теплоснабжение j-го потребителя не нарушается).

В ТС без резервирования величина Kj имеет наибольшее значение по сравнению с резервированной сетью, а Pj наименьшее. Введение в сеть минимальной структурной избыточности и дальнейшее увеличение объема резервирования ведут к повышению надежности обеспечения пониженного уровня теплоснабжения (значение Pj растет), что обусловлено увеличением временного резерва потребителей при отказах элементов резервированной части сети.

Однако одновременно уменьшается надежность обеспечения расчетного уровня, т.е. значение Kj (при норме аварийной подачи тепла меньше единицы по отношению к расчетной, что чаще всего имеет место). Это связано с тем, что в резервированной сети расчетное теплоснабжение потребителя нарушается не только при отказах элементов, входящих в путь его теплоснабжения, но и элементов кольцевой части сети, гидравлически связанной с этим потребителем.

Таким образом, если в тупиковой сети значения Pj удовлетворяют нормативному значению, резервирования сети не требуется. В противном случае должен быть определен такой объем резервирования, при котором значения Pj удовлетворят своему нормативу, а значения Kj своего норматива не нарушат.

Если в сети без резервирования величина показателя Kj меньше нормативного значения, это значит, что масштабы системы завышены и необходимо уменьшить радиус действия и общую длину сети от данного источника.

То же самое необходимо сделать, если при увеличении объема резервирования ТС величина показателя Kj становится меньше нормативного значения, а показатель Pj еще не достиг своего нормативного значения.

В программно-расчетном комплексе ZuluThermo 8.0 с помощью модуля «Надежность» были рассчитаны показатели надежности, в том числе, коэффициенты готовности. Результаты расчета приведены в таблицеТаблица 19.

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

• высоконадежные - более 0,9;

• надежные - 0,75 - 0,89;

• малонадежные - 0,5 - 0,74;

• ненадежные - менее 0,5.

По результатам оценки коэффициентов готовности тепловых сетей можно сделать вывод, что все системы теплоснабжения в городе Магнитогорск к 2034 г. будут высоконадежными.

Таблица 19 Коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

| № п/п | Наименование системы теплоснабжения | Коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. | 2034 г. |
| 1 | ТЭЦ ПAO «MMK» | 0,928149 | 0,940193 |
| 2 | ЦЭC ПAO «MMK» | 0,880858 | 0,929966 |
| 3 | ПСЦ (котельная №5) | - | - |
| 4 | Пиковая котельная | 0,828168 | 0,933330 |
| 5 | Центральная котельная | 0,949529 | 0,973516 |
| 6 | Котельная noc. «Жeлeзнoдopoжникoв» | 0,987010 | 0,951377 |
| 7 | Котельная «Западная» | 0,998402 | 0,959240 |
| 8 | Блочно-модульная котельная noc. «Цeмeнтный» | 0,996712 | 0,919453 |
| 9 | Котельная в 71 квартале | 0,999791 | 0,994471 |
| 10 | Котельная Левобережных очистных сооружений | 0,995156 | 0,991243 |
| 11 | Котельная пос. Приуральский | 0,997079 | 0,927824 |
| 12 | Котельная Правобережных очистных сооружений | 0,998231 | 0,955065 |
| 13 | Котельная «Восточная» | 0,999694 | 0,991944 |
| 14 | Котельная «Школьная» | 0,999822 | 0,993138 |
| 15 | Kотельная МДОУ «Д/с №28» | 0,999995 | 0,999874 |
| 16 | Котельная «Заготовительная» | 0,999897 | 0,997270 |
| 17 | Котельная МУ "КСАГ" | 0,999984 | 0,999570 |
| 18 | Котельная ООО "Домовой-тепло" по ул. Лесопарковая 93/1 стр. 1 | - | - |
| 19 | Котельная ООО "Домовой-тепло" по ул. Лесопарковая, 93/9 | - | - |
| 20 | Котельная «Магнитогорского психоневрологического интерната (МПНИ)» | - | - |
| 21 | Котельная АО «МКХП-Ситно» | - | - |
| 22 | Котельная ООО «Магнитогорский элеватор» | - | - |
| 23 | Котельная ООО «Магнитогорский завод пиво-безалкогольных напитков» | - | - |
| 24 | Котельная ООО «ПK Макинтош» | - | - |
| 25 | Котельная ООО «Фабрика кухонной мебели» | - | - |
| 26 | Котельная AO «Группа Компаний "Российское Молоко" филиал» Магнитогорский молочный комбинат | - | - |
| 27 | Котельная ООО «Магнитогорский штамповочный завод» | - | - |
| 28 | Котельная СУПРН ОАО «Спецавтотранс»ОАО «ГАЗПРОМ» | - | - |
| 29 | Котельные ООО «Банно-прачечное хозяйство» | - | - |
| 30 | Котельная ООО «Алькор» | - | - |
| 31 | Котельная ФКУ ИК-18 ГУФСИН России | - | - |
| 32 | Котельная ООО «МагХолод» | - | - |

Обоснование результатов оценки недоотпуска
тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций)
и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Показатели недоотпуска тепловой энергии по причине отказов и простоев тепловых сетей по источникам теплоснабжения г. Магнитогорск за последние 5 лет работы приведены в таблицеТаблица 20.

Средний суммарный недоотпуск тепловой энергии j-тому потребителю в течение отопительного периода должен определяться по формуле, Гкал:

где,

θj p - расчетный при tн.р часовой расход теплоносителя у j-того потребителя, т/ч;

θi,j - часовой расход теплоносителя у j-того потребителя при отказе f-того участка тепловой сети, т/ч;

𝜏1p- расчетная температура теплоносителя при температуре наружного воздуха равной tн.р в подающем теплопроводе тепловой сети, °С;

𝜏2p - расчетная температура теплоносителя при температуре наружного воздуха равной tн.р в обратном теплопроводе тепловой сети, °С.

Таблица 20 Недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от. период |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ ПAO «MMK» | 49152.01 |
| 2 | ЦЭC ПAO «MMK» | 41400.85 |
| 3 | ПСЦ (котельная №5) | - |
| 4 | Пиковая котельная | 115256,64 |
| 5 | Центральная котельная | 5730,56 |
| 6 | Котельная noc. «Жeлeзнoдopoжникoв» | 471,33 |
| 7 | Котельная «Западная» | 7,83 |
| 8 | Блочно-модульная котельная noc. «Цeмeнтный» | 28,42 |
| 9 | Котельная в 71 квартале | 0,42 |
| 10 | Котельная Левобережных очистных сооружений | 27,00 |
| 11 | Котельная пос. Приуральский | 27,86 |
| 12 | Котельная Правобережных очистных сооружений | 2,99 |
| 13 | Котельная «Восточная» | 0,71 |
| 14 | Котельная «Школьная» | 0,22 |
| 15 | Kотельная МДОУ «Д/с №28» | 0,01 |
| 16 | Котельная «Заготовительная» | 0,03 |
| 17 | Котельная МУ "КСАГ" | 0,01 |
| 18 | Котельная ООО "Домовой-тепло" по ул. Лесопарковая 93/1 стр. 1 | - |
| 19 | Котельная ООО "Домовой-тепло" по ул. Лесопарковая, 93/9 | - |
| 20 | Котельная «Магнитогорского психоневрологического интерната (МПНИ)» | - |
| 21 | Котельная АО «МКХП-Ситно» | - |
| 22 | Котельная ООО «Магнитогорский элеватор» | - |
| 23 | Котельная ООО «Магнитогорский завод пиво-безалкогольных напитков» | - |
| 24 | Котельная ООО «ПK Макинтош» | - |
| 25 | Котельная ООО «Фабрика кухонной мебели» | - |
| 26 | Котельная AO «Группа Компаний "Российское Молоко" филиал» Магнитогорский молочный комбинат | - |
| 27 | Котельная ООО «Магнитогорский штамповочный завод» | - |
| 28 | Котельная СУПРН ОАО «Спецавтотранс»ОАО «ГАЗПРОМ» | - |
| 29 | Котельные ООО «Банно-прачечное хозяйство» | - |
| 30 | Котельная ООО «Алькор» | - |
| 31 | Котельная ФКУ ИК-18 ГУФСИН России | - |
| 32 | Котельная ООО «МагХолод» | - |

Предложения, обеспечивающие надежность
систем теплоснабжения

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

Установка резервного оборудования

Установка резервного оборудования значительно увеличивает надежность системы теплоснабжения. В разработанной схеме теплоснабжения г. Магнитогорск предусмотрен комплекс мероприятий по замене физически и морально устаревшего оборудования источников теплоснабжения. Подробное описание данных мероприятий приведено в Главе 7. Установка резервного оборудования не требуется.

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Организация совместной работы нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть позволяет, в случае аварии на одном из источников, частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты. Прокладка резервных трубопроводных связей обеспечивает непрерывное теплоснабжение потребителей со значительным снижением недоотпуска теплоты во время аварий. Количество и диаметры перемычек определяются, исходя из нормальных и аварийных режимов работы сети, с учетом снижения расхода теплоносителя. Места размещения резервных трубопроводных соединений между смежными теплопроводами и их количество определяется расчетным путем с использованием в качестве критерия такого показателя надежности как вероятность безотказной работы. При обеспечении безотказности тепловых сетей определяются:

предельно допустимые длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов, для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах.

Наличие автоматизированных тепловых пунктов, подключенных к тепловой сети по независимой схеме или с помощью смесительных насосов, позволяет почти в течение всего отопительного сезона компенсировать снижение расхода в тепловой сети повышением температуры сетевой воды, обеспечивая необходимую подачу тепла. В системах теплоснабжения от источников теплоты устраиваются узлы распределения с двухсторонним присоединением к тепловой сети, обеспечивающим в случае аварии подачу тепла через перемычки между магистралями, а в идеальном случае - путем подключения к двум магистралям. Наличие в тепловой сети узлов распределения позволяет получить управляемую систему теплоснабжения, т.е. обеспечить возможность точного распределения циркулирующей воды в нормальном и аварийном режимах, а при совместной работе теплоисточников - возможность изменения режима работы сети в широких пределах. Подключение центральных тепловых пунктов к распределительным тепловым сетям может выполняться аналогичным образом, то есть с двухсторонним подключением ЦТП и устройством соответствующих перемычек.

Резервирование тепловых сетей смежных районов города

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» в системах теплоснабжения используются следующие способы резервирования:

на источниках теплоты применяются рациональные тепловые схем, обеспечивающие заданный уровень готовности энергетического оборудования;

на источниках теплоты устанавливается необходимое резервное оборудование;

организуется совместная работа нескольких источников теплоты в единой системе транспортирования теплоты;

прокладываются резервные трубопроводные связи, как в тепловых сетях одного района теплоснабжения, так и смежных теплосетевых районов города;

устанавливаются резервные насосы и насосные станции;

устанавливаются баки-аккумуляторы.

Применение рациональных тепловых схем, обеспечивающих заданный уровень готовности энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

При реализации плана ликвидации мелких котельных, замене их крупными источниками теплоты мелкие котельные, находящиеся в технически исправном состоянии, как правило, оставляются в резерве.

Повышение надежности систем теплоснабжения может быть достигнуто путем использования передвижных котельных, которые при аварии на тепловой сети должны применяться в качестве резервных (аварийных) источников теплоты, обеспечивая подачу тепла как целым кварталам (через центральные тепловые пункты), так и отдельным зданиям, в первую очередь потребителям первой категории. Для целей аварийного теплоснабжения каждая теплоснабжающая организация должна иметь как минимум одну передвижную котельную. Подключение передвижной котельной к центральному тепловому пункту или тепловому пункту здания (потребителя первой категории) осуществляется через специальные вводы с фланцами, выведенными за пределы здания и отключаемыми от основной системы теплоснабжения задвижками, установленными внутри здания.

Кроме этого, указанные объекты оборудуются вводами для подключения передвижных котельных к источнику электроэнергии мощностью 10-50 кВт (в зависимости от типа котельной).

При авариях в системе электроснабжения надежность теплоснабжения потребителей значительно повышается при использовании в качестве резервных и аварийных источников передвижных электрических станций. Электрическая мощность станций соответствует мощности электрооборудования, включенного для обеспечения рабочего режима котельной и тепловой сети.

Основным преимуществом передвижных котельных при ликвидации аварий является быстрота ввода установок в работу, что в зимний период является решающим фактором. Время присоединения передвижной котельной к системе отопления и топливно-энергетическим коммуникациям бригадой из 4 человек (два слесаря, электрик, сварщик) составляет примерно 4-8 ч.

Необходимую теплопроизводительность мобильной котельной, применяемой для поддержания в помещениях минимально допустимой температуры воздуха, можно определить из выражений, Гкал/ч:

или

где Gp - расчетный расход теплоносителя в системе отопления, м3; с - теплоемкость воды. ккал/(ч.°С); р- плотность воды, кг/м3; qx - относительный расход тепла, необходимый для поддержания минимально допустимой температуры воздуха в помещениях; t1p, t2p - расчетные температуры воды в подающем и обратном трубопроводах системы отопления (t1p=95°С; t2p =70°С); Qр - расчетный (максимальный) расход тепла в системе отопления, Гкал/ч.

Гидродинамические давления, создаваемое насосами мобильных котельных, не должны превышать допустимых значений давлений в системе отопления (не более 0,6 МПа по условиям сохранности отопительных приборов).

Мобильную котельную целесообразно подключать непосредственно к системе отопления здания (к патрубкам подающего и обратного трубопроводов после элеватора или подогревателя).

Для обеспечения требуемых температурных условий в зданиях при недостаточной подаче тепла от внешней сети либо при перерывах в подаче, вызванных аварийными ситуациями или плановой остановкой сети на профилактический ремонт, в тепловых пунктах могут устанавливаться пиковые теплоисточники Используются, следующие способы их подключения:

подключение в тепловых пунктах зданий пиковых газовых котлов, догревающих воду, подаваемую в систему отопления,

установка в тепловых пунктах зданий пиковых электрических емкостных (теплоаккумулирующих) водоподогревателей. потребляющих электроэнергию в ночные часы (при сниженном тарифе на электроэнергию). Тепловая энергия, накапливаемая в аккумуляторе, выдается в систему отопления в нужное время, обеспечивая дополнительный нагрев теплоносителя. Такое включение способствует выравниванию суточного режима электропотребления;

установка непосредственно в отапливаемых помещениях электрических теплоинерционных доводчиков, потребляющих электроэнергию в ночные часы (при сниженном тарифе на электроэнергию);

установка в тепловых пунктах тепловых насосов, повышающих температуру подаваемого теплоносителя за счет охлаждения теплоносителя, возвращаемого из абонентской установки.

Однако, возникают сложности с размещением газовых котлов в существующих зданиях. Наиболее приемлемый вариант технического решения - крышные котельные, меняющие архитектурный облик здания. Массовое внедрение данной схемы ограничивается лимитом пропускной возможности газовых сетей.

Использование проточных водоподогревательных установок сдерживается отсутствием резервных мощностей электроэнергии. Применение емкостных электрообогревателей влечет за собой увеличение потребления электроэнергии на 5÷10% за счёт увеличения теплопотерь. Также резервы аккумулирования тепла ограничены размерами самого аккумулятора. Применение схем с тепловыми насосами (по сравнению с прямым электроподогревом) снижает потребление электроэнергии, но в этом случае наступает ограничение по теплосъему (температуре обратной воды тепловой сети) и по режимам работы тепловых насосов.

Нарушения в снабжении энергоносителями или нарушение работоспособности технологического оборудования приводят, как правило, только к частичным отказам источников теплоты, которые проявляются в виде снижения температуры или расхода теплоносителя. В случае снижения температуры теплоносителя гидравлические режимы тепловых сетей не изменяются (при условии отсутствия управляющих воздействий со стороны обслуживающего персонала и отсутствии внешних возмущающих воздействий на систему со стороны населения). При этом пропорционально недоотпуску тепла снижается температура в отапливаемых помещениях всех потребителей. Уменьшение же расхода теплоносителя приводит к разрегулировке тепловой сети.

Для предотвращения разрегулировки тепловой сети в аварийных ситуациях устанавливается лимитированная подача теплоносителя всем взаимно резервируемым потребителям. Лимиты подачи теплоносителя определяются по результатам сопоставления трех параметров: времени остывания представительного помещения здания до допустимой температуры, величины допустимого снижения температуры и длительности ремонта головного элемента тепловой сети - теплопровода, поскольку он имеет наибольшую длительность восстановления. При отказе элемента магистральной сети на всех ЦТП, гидравлически связанных с аварийным участком, автоматические регуляторы расхода, установленные на входных тепломагистралях, перестраивают подачу теплоносителя в сеть на лимитированную. Кроме того, для предотвращения гидравлической разрегулировки распределительных тепловых сетей и систем отопления на ЦТП включаются подмешивающие насосы, которые при снижении температуры теплоносителя доводят его расход в этих сетях до расчетного значения. В этот период отключение нагрузки горячего водоснабжения в ЦТП может поддерживать температуру теплоносителя на расчетном или близком к нему уровне. Для потребителей первой категории предусматривается индивидуальная регулировка в их местных тепловых пунктах. Организация совместной работы нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть позволяет в случае аварии на одном из источников частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты. Расчет тепловых и гидравлических аварийных режимов тепловой сети выполняется разработчиком Схемы теплоснабжения, а их реализация - теплоснабжающими организациями.

Прокладка резервных трубопроводных связей как в тепловых сетях одного района теплоснабжения, так и смежных теплосетевых районов города обеспечивает непрерывное теплоснабжение потребителей со значительным снижением недоотпуска теплоты во время аварий. Количество и диаметры перемычек определяются, исходя из нормальных и аварийных режимов работы сети, с учетом снижения расхода теплоносителя в соответствии с данными, представленными в таблицеТаблица 21. Места размещения резервных трубопроводных соединений между смежными теплопроводами и их количество определяется расчетным путем с использованием в качестве критерия такого показателя надежности как вероятность безотказной работы.

Таблица 21 Допустимое снижение подачи теплоты для потребителей второй и третьей категорий в % нормативной величины при аварийных режимах теплоснабжения

| Показатель | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления*, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Примечание: *таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.

При обеспечении безотказности тепловых сетей определяются:

предельно допустимые длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов, для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах.

Наличие автоматизированных тепловых пунктов, подключенных к тепловой сети по независимой схеме или с помощью смесительных насосов, позволяет почти в течение всего отопительного сезона компенсировать снижение расхода в тепловой сети повышением температуры сетевой воды, обеспечивая необходимую подачу тепла.

В системах теплоснабжения от крупных источников теплоты (мощностью 300 Гкал/ч и более) устраиваются узлы распределения с двухсторонним присоединением к тепловой сети, обеспечивающим в случае аварии подачу тепла через перемычки между магистралями, а в идеальном случае - путем подключения к двум магистралям. Наличие в тепловой сети узлов распределения позволяет получить управляемую систему теплоснабжения, т.е. обеспечить возможность точного распределения циркулирующей воды в нормальном и аварийном режимах, а при совместной работе теплоисточников – возможность изменения режима работы сети в широких пределах. Подключение центральных тепловых пунктов к распределительным тепловым сетям может выполняться аналогичным образом, то есть с двухсторонним подключением ЦТП и устройством соответствующих перемычек.

Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей осуществляется делением последовательно соединенных участков теплопроводов секционирующими задвижками. К полному отказу тупиковой тепловой сети приводят лишь отказы головного участка и головной задвижки теплосети. Отказы других элементов основного ствола и головных элементов основных ответвлений теплосети приводят к существенным нарушениям ее работы, но при этом остальная часть потребителей получает тепло в необходимых количествах. Отказы на участках небольших ответвлений приводят только к незначительным нарушениям теплоснабжения, и отражается на обеспечении теплом небольшого количества потребителей. Возможность подачи тепла неотключенным потребителям в аварийных ситуациях обеспечивается использованием секционирующих задвижек. Задвижки устанавливаются по ходу теплоносителя в начале участка после ответвления к потребителю. Такое расположение позволяет подавать теплоноситель потребителю по этому ответвлению при отказе последующего участка теплопровода.

Устройство резервных насосных станций

Установка резервных насосных станций не требуется.

Установка баков-аккумуляторов

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение теплогидроаккумулирующих установок, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Теплоинерционные свойства зданий учитываются МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» при определении расчетных расходов на горячее водоснабжение при проектировании систем теплоснабжения из условий темпов остывания зданий при авариях.

Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты предусматриваются баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости системы. Внутренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них – от аэрации, при этом предусматривается непрерывное обновление воды в баках.

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение предусматриваются баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды расчетной вместимостью, равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение.

В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более предусматривается установка баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3 % объема воды в системе теплоснабжения, при этом обеспечивается обновление воды в баках.

Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 % рабочего объема.

В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей.

Таким образом, структура систем теплоснабжения должна соответствовать их масштабности и сложности. Если надежность небольших систем обеспечивается при радиальных схемах тепловых сетей, не имеющих резервирования и узлов управления, то тепловые сети крупных систем теплоснабжения должны быть резервированными, а в местах сопряжения резервируемой и нерезервируемой частей тепловых сетей должны иметь автоматизированные узлы управления. Это позволяет преодолеть противоречие между «ненадежной» структурой тепловых сетей и требованиями к их надежности и обеспечить управляемость системы в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах, а также подачу потребителям необходимых количеств тепловой энергии во время аварийных ситуаций.

Описание изменений в показателях надежности
теплоснабжения за период, предшествующий разработке схемы
теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых
и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

В утвержденной Схема теплоснабжения города Магнитогорска до 2034 года (актуализация на 2023 год) не были проведены расчеты показателей надежности теплоснабжения. По этой причине не представляется возможным произвести описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них.